ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ»

Общество с ограниченной ответственностью

«Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий - ВНИИГАЗ»

Общество с ограниченной ответственностью

«Информационно-рекламный центр газовой промышленности»

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

ДОКУМЕНТЫ НОРМАТИВНЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ ОАО «ГАЗПРОМ»

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ВРЕДНЫХ ВЫБРОСОВ ГАЗОТУРБИННЫХ УСТАНОВОК НА КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЯХ

СТО Газпром 2-3.5-038-2005

ОКС 13.040.40

Дата введения — 2005-12-15

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Обществом с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий - ВНИИГАЗ»

2 ВНЕСЕН Департаментом по транспортировке, подземному хранению и использованию газа ОАО «Газпром»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Распоряжением ОАО «Газпром» от 30 августа 2005 г. № 205

4 ВВОДИТСЯ ВЗАМЕН РД 51-164-92 «Временная инструкция по проведению контрольных измерений вредных выбросов газотурбинных установок на компрессорных станциях»

Введение

Инструкция является переработанным и дополненным изданием РД 51-164-92 «Временная инструкция по проведению контрольных измерений вредных выбросов газотурбинных установок на компрессорных станциях» с учетом:

- многолетнего опыта использования РД 51-164-92;

-требований ГОСТ Р ИСО 11042-1-2001. Установки газотурбинные. Методы определения выбросов вредных веществ;

- современной номенклатуры газотурбинных газоперекачивающих агрегатов.

Стандарт разработан авторским коллективом ООО «ВНИИГАЗ» в составе:

к.т.н. В.А. Щуровский, к.т.н. Ю.Н. Синицын, А.В. Черемин, В.И. Корнеев, Г.С. Степанова (лаборатория газотурбинной техники и технологии);

к.т.н. Г.С. Акопова, Л.В. Шарихина, Н.Ю. Круглова (лаборатория защиты окружающей среды).

1 Область применения

Настоящий стандарт предназначен для определения показателей выброса вредных (загрязняющих) веществ, содержащихся в отработавших (выхлопных) газах газотурбинных установок (ГТУ), и оценки их соответствия требованиям нормативных документов.

Стандарт предназначен для организации и проведения периодических экологических испытаний газотурбинных установок на объектах дочерних обществ и организаций ОАО «Газпром». Стандарт рекомендуется использовать при проведении приемочных испытаний новых типов газотурбинных установок, а также оценки эффективности модернизаций газотурбинных установок в целях снижения выбросов загрязняющих веществ.

Примечание - Технические условия (ТУ) по перечню ГПА и ГТУ (двигателей) данного СТО находятся в ООО «ВНИИГАЗ».

2 Нормативные ссылки

В настоящем документе использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 5542-87 Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового хозяйства. Технические условия.

ГОСТ 28775-90 Агрегаты газоперекачивающие с газотурбинным приводом. Общие технические условия.

ГОСТ Р ИСО 11042-1-2001 Установки газотурбинные. Методы определения выбросов вредных веществ.

СТО ГАЗПРОМ-2005 Каталог удельных выбросов вредных веществ газотурбинных газоперекачивающих агрегатов.

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и по соответствующим указателям, составленным на 1 января текущего года, и информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины, определения и сокращения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями, условные обозначения основных расчетных параметров и сокращения.

3.1 Термины и определения

3.1.1 концентрация Ci, мг/м3: Масса компонента i, содержащаяся в 1 м3 сухого отработавшего газа при 0 °С и 0,1013 МПа (ГОСТ Р ИСО 11042-1).

3.1.2 приведенная концентрация , мг/м3: Приведенная к 15 % содержания кислорода (по объему) масса компонента i, содержащаяся в 1 м3 сухого отработавшего газа при 0 °С и 0,1013 МПа и вычисляемая по формуле

,                                                      (3.1)

где O2 — объемная концентрация кислорода в осушенном отработавшем газе, %.

3.1.3 мощность выброса Mi, г/с: Массовое количество выброса компонента i с отработавшими газами в единицу времени, вычисляемое по формуле

Mi = Ci · Q2 · 10-3,                                                          (3.2)

где Q2 - объемный расход сухих отработавших газов газотурбинной установки при 0 °С и 0,1013 МПа, м3/с.

3.1.4 параметры номинального режима газотурбинных газоперекачивающих агрегатов: Параметры при номинальной мощности по ТУ и стандартных станционных условиях: температуре воздуха на входе в двигатель +15 °С, барометрическом давлении 0,1013 МПа, относительной влажности 60 %, с учетом гидравлических сопротивлений входного и выходного трактов, без технологических отборов воздуха, при отсутствии утилизационного теплообменника (ГОСТ 28775).

Примечания:

1. Параметры номинального режима газотурбинных газоперекачивающих агрегатов приведены в таблице А.1 (Приложение А), СТО ГАЗПРОМ, 2005.

2. Для других типоразмеров газотурбинных установок, а также при их модернизации параметры номинального режима определяются технической документацией (техническим заданием, техническими условиями, техническими спецификациями и др.), утвержденной в установленном порядке.

3.2 Сокращения

В(З)В — вредное (загрязняющее) вещество;

ГПА — газоперекачивающий агрегат;

ГТУ — газотурбинная установка;

КПД — коэффициент полезного действия;

КС — камера сгорания;

НД — нормативный документ

СТ — силовая турбина;

ТВД — турбина высокого давления.

4 Основные положения

4.1 Стандарт разработан применительно к использованию переносных газоанализаторов типа «Testo», «IMR», «ДАГ» [1] и других газоанализаторов, а также при использовании методов анализа проб продуктов сгорания, обеспечивающих требования ГОСТ Р ИСО 11042-1.

4.2 В качестве топливного газа ГТУ используют природный газ, перекачиваемый по газопроводам и подаваемый потребителям по ГОСТ 5542, который практически не содержит соединений серы. Поэтому при измерении концентрации ангидрида серы (SO2) получают значения, близкие к нулю, и данный компонент не является предметом контроля и учета в номенклатуре В(З)В.

4.3 Камеры сгорания современных ГТУ (КПД 98,5-99,5 %) обеспечивают высокий уровень полноты сгорания топлива. Поэтому содержание несгоревших углеводородов (в частности, метана), как правило, находится в пределах точности средств измерения. Концентрацию несгоревших углеводородов в отработавших газах определяют по ПНД Ф 13.1:2.26-99 [2] либо по другой методике количественного химического анализа, утвержденной в установленном порядке.

4.4 Основными компонентами продуктов сгорания для контроля являются оксиды азота и оксид углерода.

Концентрацию оксидов азота NOx определяют как сумму оксида азота NO и диоксида азота NO2 в пересчете на NO2 (ГОСТ Р ИСО 11042-1).

Допускается принимать содержание диоксида азота NO2 в сумме оксидов азота NOx в отработавших газах на срезе выхлопной трубы (шахты) 10% для регенеративных ГТУ и 5% для безрегенеративных ГТУ.

4.5 Номинальные значения концентраций и мощности выбросов оксидов азота NOx близки (в пределах 5 %) к максимальным значениям этих параметров на всех возможных эксплуатационных режимах.

4.6 Номинальные значения концентрации и мощности выброса оксида углерода установлены таким образом, чтобы они были близки к максимальным значениям этих параметров в диапазоне эксплуатационных нагрузок от 70 до 100 %.

5 Организация измерений

5.1 Подготовку мест для отбора проб отработавших газов производят на остановленном газоперекачивающем агрегате.

5.2 Отбор проб продуктов сгорания производят через отверстия диаметром 12 мм в выхлопной трубе (шахте) ГТУ.

5.3 Сечение отбора проб должно удовлетворять следующим требованиям ГОСТ Р ИСО 11042-1:

- представительность отбора проб (как правило, обеспечивают измерением поля концентраций для данного типа ГТУ);

- удобство и безопасность проведения отбора проб;

- отсутствие эжекции воздуха в отработавших газах.

Эксплуатируемый парк ГТУ в основном оснащен местами отбора отработавших газов в соответствии с РД 51-164-92 [3]. Новые агрегаты поставляются со штатным местом отбора проб отработавших газов. Представительная точка отбора, как правило, соответствует глубине размещения зонда от 300 до 500 мм.

5.4 Не допускается отбор проб в сечении выброса отработавшего газа в атмосферу, так как при этом возможно подмешивание к пробе атмосферного воздуха (ГОСТ Р ИСО 11042-1).

5.5 Допускается отбор проб в сечениях до или после регенераторов (рекуператоров) и (или) котлов-утилизаторов при их наличии в составе ГТУ.

5.6 При двухпоточной выхлопной системе (агрегаты типа ГТ-700-5, ГТК-5, ГТ-750-6, ГТК-10, ГТНР-16, ГТК-25ИР, ГТНР-25И) измерения проводятся в каждом выхлопном газоходе, а результаты измерений осредняются.

5.7 Используемый газоанализатор должен иметь действующее свидетельство о поверке и документ, подтверждающий его соответствие требованиям безопасности.

6 Объем и условия проведения измерений; измеряемые параметры

6.1 Для оценки соответствия данных содержания В(З)В сухого отработавшего газа нормативным данным должна быть обеспечена возможность работы ГТУ (нагрузка) на рабочих режимах в пределах ограничений, предусмотренных инструкцией по эксплуатации или по условиям работы газопровода.

6.2 В отработавших газах ГТУ проводят измерения концентраций:

- оксидов азота NOx (включая определение соотношения оксида азота и диоксида);

- оксида углерода CO;

- кислорода O2;

- диоксида углерода CO2.

Одновременно на режимах испытаний проводят регистрацию основных теплотехнических параметров ГТУ.

Типовой перечень измеряемых параметров приведен в таблице Б.1 (Приложение Б).

6.3 Измерения концентраций В(З)В в отработавших газах осуществляют согласно инструкции по эксплуатации используемого газоанализатора.

6.4 Измерения параметров, как правило, проводят на нескольких режимах (не менее трех) в диапазоне нагрузок от 70 % до максимальной, определяемой условиями испытаний.

Для оценки текущих параметров выброса В(З)В измерения проводят на штатном эксплуатационном режиме.

6.5 Допускается проведение экстраполяции полученных результатов до номинального режима (испытания при отрицательных температурах и/или незначительном изменении загрузки) с помощью типовой экологической характеристики агрегата.

6.6 Измерения проводят на установившихся режимах, т.е. когда отклонения основных параметров (температуры отработавшего газа и воздуха, частоты вращения) не превышают 1 %, концентрации NO, NO2, CO не превышают (2 ppm, O2, CO2 не превышают (0,1 %.

6.7 При незначительных отклонениях измеренных концентраций В(З)В от средних значений замеры на одном режиме повторяют не менее трех раз, принимая для дальнейших расчетов их среднеарифметическую величину. В противном случае число необходимых замеров увеличивают (в соответствии с правилами статистической обработки результатов) и случайно выпавшие значения отбрасывают.

7 Обработка результатов измерений

7.1 Для каждого режима испытаний результаты измерений концентраций В(З)В приводят к основной единице измерений — мг/м3 — по соотношениям:

- диоксид азота NO2: 1 ppm (объемные доли на миллион) = 1·10-4 % = 2,053 мг/м3;

- оксид азота NO: 1 ppm = 1·10-4 % = 1,339 мг/м3;

- оксид углерода CO: 1 ppm = 1·10-4 % = 1,250 мг/м3.

7.2 Определяют приведенные (15 % O2) концентрации загрязняющих выбросов  согласно формуле (3.1).

7.3 Определяют мощность выбросов В(З)В.

7.3.1 Вычисляют коэффициент соотношения сухих и влажных продуктов сгорания

,                                                         (7.1)

где O2 — измеренная концентрация кислорода в пробе, %.

7.3.2 Вычисляют расход сухих отработавших газов на срезе выхлопной шахты (трубы) Q2, м3/с:

- для всех типов ГТУ с нерегулируемой силовой турбиной

;                                       (7.2)

- для ГТУ с регулируемой силовой турбиной (ГТК-10И, ГТК-10ИР, PGT-10, ГТК-25И, ГТК-25ИР, ГТНР-25И (В), ГТНР-25И (С))

;                                         (7.3)

где  (м3/с) и  (МПа) — соответственно, расход отработавших газов и абсолютное давление за осевым компрессором ГТУ на номинальном режиме;

T3 — температура перед компрессором ГТУ на режиме испытаний, К;

P( — барометрическое давление, МПа;

P4 — абсолютное давление за компрессором ГТУ, МПа;

Kв — коэффициент соотношения объемных расходов сухого и влажного отработавшего газа;

— относительная частота вращения осевого компрессора ГТУ (отношение фактической частоты вращения компрессора к ее номинальной величине);

0,97 — поправка на техническое состояние ГТУ.

Погрешность определения расхода отработавших газов по формулам (7.2), (7.3) составляет ±(4(6)%.

7.3.3 Вычисляют мощность выброса оксидов азота и оксида углерода согласно формуле (3.2).

7.4 Производят оценку соответствия показателей выбросов требованиям НД.

7.4.1 Строят графические зависимости концентраций оксидов азота ( и ) и оксида углерода (CCO и ) от температуры отработавших газов, используемой в качестве штатного измерения.

Примечание — При необходимости проводят экстраполяцию графиков до температуры, соответствующей номинальной температуре отработавших газов для данного типа ГТУ. Значения номинальных температур отработавших газов  по типам агрегатов приведены в таблице А.1 (Приложение А).

7.4.2 По графикам  = f (Tшт) по величине номинальной температуры отработавших газов  вычисляют физическую  и приведенную  концентрацию оксидов азота на номинальном режиме.

По графику CCO = f (Tшт) определяют среднее арифметическое значение концентраций  и  (по трем точкам при максимальном, минимальном и среднем значениях температур отработавших газов в измеренном диапазоне).

7.4.3 Определяется соответствие приведенных концентраций  и  (по 7.3.2) на номинальном режиме нормативным данным, %, по формуле

,                                                      (7.4)

где  — приведенная фактическая концентрация на номинальном режиме;

— приведенная номинальная концентрация в соответствии с нормативной документацией данного типа ГТУ (принимается по таблице А.1).

Если Ki не превышает (10 %, то концентрация компонента i-го вредного вещества агрегата соответствует нормам НД и принимается за номинал для данной ГТУ впредь до очередных контрольных испытаний.

Если Ki превышает (10 %, то при проведении вычислений согласно действующим инструкциям по учету валовых выбросов В(З)В вносят соответствующую корректировку для данного ГПА (или усредненно для цеха).

7.5 Алгоритм и пример обработки измеренных параметров приведены в таблице В.1 и на рисунках В.1 и В.2 (Приложение В) по результатам испытаний агрегата ГПА-Ц-18 на четырех режимах (первый режим в данном случае является текущим штатным режимом).

Приложение А

(справочное)

Таблица А.1 — Номинальные значения показателей ГПА

| Тип ГПА (тип двигателя) | Абсолютное давление за компрессором высокого давления , МПа | Расход отработавших газов на срезе выхлопной трубы , м3/с | Температура по тракту ГТУ | Приведенная концентрация В(З)В | Мощность выброса | Концентрация кислорода O2, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | штатная точка измерения | значение K | оксидов азота , мг/м3 | оксида углерода , мг/м3 | оксидов азота , г/с | оксида углерода , г/с |  |
| «Центавр Т-3002» | 0,87 | 12,9 | Перед СТ | 883 | 195 | 70 | 1,67 | 0,60 | 16,8 |
| «Центавр Т-4500» | 0,99 | 14,3 | Перед СТ | 948 | 150 | 70 | 1,45 | 0,68 | 16,7 |
| «Центавр Т-4700» | 1,01 | 14,5 | Перед СТ | 949 | 90 | 70 | 0,91 | 0,71 | 16,6 |
| «Таурус-60S» | 1,21 | 17,0 | После СТ | 761 | 50 | 30 | 0,69 | 0,41 | 15,9 |
| ГПА-4РМ | 1,21 | 17,2 | Перед СТ | 860 | 130 | 130 | 1,35 | 1,35 | 17,2 |
| ГТ-700-5 | 0,39 | 35,4 | Перед ТВД | 973 | 490 | 180 | 6,93 | 2,55 | 18,5 |
| ГТК-5 | 0,39 | 35,4 | Перед ТВД | 973 | 490 | 180 | 6,90 | 2,53 | 18,6 |
| ГТ-750-6 | 0,46 | 45,7 | Перед ТВД | 1023 | 180 | 110 | 3,33 | 2,03 | 18,5 |
| ГТ-750-6М («Дон» 1-3) | 0,46 | 45,6 | Перед ТВД | 1023 | 290 | 90 | 4,83 | 1,50 | 18,8 |
| ГТ-6-750 | 0,57 | 37,1 | После СТ | 688 | 135 | 100 | 2,81 | 2,08 | 17,5 |
| ГТН-6 | 0,57 | 37,1 | После СТ | 688 | 150 | 245 | 3,28 | 5,35 | 17,3 |
| ГТН-6У | 1,21 | 25,4 | После СТ | 683 | 150 | 150 | 2,58 | 2,58 | 16,8 |
| ГПА-Ц-6,3 (НК-12СТ) | 0,89 | 46,7 | Перед СТ | 753 | 140 | 300 | 3,06 | 6,55 | 18,0 |
| ГПА-Ц-6,3 А (Д-336) | 1,60 | 25,3 | Перед СТ | 883 | 150 | 300 | 2,62 | 5,24 | 16,7 |
| ГПА-Ц-6,3 С (ДТ-71) | 1,34 | 23,6 | Перед СТ | 917 | 150 | 300 | 2,58 | 5,16 | 16,4 |
| ГПА-Ц-6,3 Б (НК-14СТ) | 0,97 | 28,2 | Перед СТ | 913 | 150 | 300 | 2,71 | 5,42 | 16,8 |
| ГПА-Ц-8 Б (НК-14СТ) | 1,06 | 29,1 | Перед СТ | 988 | 150 | 300 | 3,33 | 6,66 | 16,2 |
| ГПА-Ц-10Б (НК-14СТ-10) | 1,06 | 29,2 | Перед СТ | 780 | 150 | 300 | 3,78 | 7,56 | 15,5 |
| ГТК-10, | 0,44 | 66,5 | Перед ТВД | 1053 | 180/60 | 60/180 | 5,16/1,72 | 1,72/5,16 | 18,3 |
| ГТК-10М1) |  |  | После СТ | 813 |  |  |  |  |  |
| ГПУ-10 (ДР-59) | 1,01 | 67,6 | После ТВД | 833 | 145 | 60 | 4,37 | 1,81 | 18,1 |
| ГТК-10И (МS-3002) | 0,71 | 40,6 | После СТ | 806 | 230 | 60 | 7,61 | 1,91 | 15,8 |
| ГТК-10ИР (МS-3002) | 0,73 | 40,7 | После СТ | 816 | 230 | 150 | 5,51 | 3,59 | 17,3 |
| PGT-10 | 1,40 | 33,2 | После СТ | 745 | 150 | 100 | 3,97 | 2,64 | 16,0 |
| ГПА-10«Урал», ГПА-10ПХГ «Урал» (ПС-90ГП-3) | 1,44 | 34,4 | Перед СТ | 953 | 100 | 100 | 2,65 | 2,65 | 16,1 |
| ГПА-12 «Урал», ГПА-12Р «Урал», ГПА-Ц-12Р «Урал» (ПС-90ГП-1) | 1,55 | 36,8 | Перед СТ | 1010 | 150 | 100 | 4,40 | 2,94 | 16,0 |
| «Коберра» 182 («Эйвон») | 0,90 | 60,7 | Перед СТ | 898 | 200 | 210 | 7,81 | 8,20 | 17,0 |
| ГТН-16 | 1,15 | 67,4 | После СТ | 681 | 250 | 280 | 11,80 | 12,85 | 16,7 |
| ГТН-16М-1 | 1,16 | 66,4 | После СТ | 693 | 150 | 300 | 6,44 | 12,88 | 16,9 |
| ГПУ-16, ГПА-16-МЖ (ДЖ-59) | 1,27 | 76,2 | Перед СТ | 913 | 150 | 80 | 6,66 | 3,55 | 17,4 |
| ГПА-Ц-16 (НК-16СТ) | 0,98 | 80,5 | Перед СТ | 823 | 150 | 300 | 7,26 | 14,52 | 17,2 |
| «Коберра-16МГ» ГПА-16МГ (ДГ-90) | 1,90 | 54,8 | После ТВД | 893 | 150 | 300 | 5,87 | 11,75 | 16,5 |
| ГПА-Ц-16С, ГПА-16ДГ «Урал»2) (ДГ-90) | 1,90 | 54,8 | После ТВД | 893 | 150/80 | 300/150 | 5,87/3,13 | 11,75/5,87 | 16,5 |
| ГПА-16 «Урал», ГПА-16Р «Урал», ГПА-Ц-16Р «Урал», ГПУ-16Р «Урал» (ПС-90ГП-2) | 2,01 | 47,3 | После СТ | 782 | 150 | 100 | 5,50 | 3,67 | 16,1 |
| ГПА-Ц-16 НК 38, ГПА-16 «Волга» (НК-38СТ) | 2,60 | 42,8 | Перед СТ | 1033 | 150 | 150 | 5,47 | 5,47 | 15,6 |
| ГПА-Ц-16АЛ ГПА-16Р «Уфа» PGT-21S, ГПА-16 «Нева», ГПА-16АЛ «Урал»3) (АЛ-31СТ) | 1,76 | 51,2 | Перед СТ | 1043 | 150/110 | 300/300 | 5,62/4,12 | 11,25/11,25 | 16,4 |
| ГТНР-16 | 0,71 | 72,2 | После СТ | 823 | 80 | 100 | 3,29 | 4,17 | 17,4 |
| ГПА-Ц-18, ГПА-18НК «Урал» (НК-16-18СТ) | 0,95 | 79,1 | Перед СТ | 863 | 140 | 100 | 7,13 | 5,09 | 17,0 |
| ГТН-25-1 | 1,30 | 80,2 | После СТ | 773 | 400 | 500 | 26,65 | 33,31 | 15,7 |
| ГТН-25 | 1,12 | 117,4 | После СТ | 701 | 180 | 480 | 14,66 | 39,08 | 16,6 |
| ГПА-25/76-ДН80Л, ГПА-25ДН «Урал»4) (ДН-80) | 2,18 | 68,1/68,3 | Перед СТ | 1033 | 150/80 | 300/150 | 9,04/4,75 | 18,09/8,91 | 15,4/15,5 |
| ГПА-Ц-25, ГПА-25 НК, ГПА-«Нева 25» (НК-36СТ) | 2,31 | 79,2 | Перед СТ | 973 | 150 | 300 | 9,04 | 18,08 | 16,2 |
| ГТК-25И (MS 5002) | 0,82 | 92,5 | После СТ | 764 | 175 | 50 | 12,56 | 3,59 | 16,1 |
| ГТК-25ИР (MS 5002), ГТНР-25И (В) (MS 5322 R(B)) | 0,85 | 89,0 | После СТ | 775 | 230 | 130 | 12,31 | 6,96 | 17,2 |
| ГТНР-25 И (С) (MS 5322 R(C)) | 0,87 | 93,2 | После СТ | 795 | 235 | 130 | 13,59 | 6,92 | 17,1 |

1) — модернизированная камера сгорания (ОАО «ОРМА», НПП «ЭСТ» / НПФ «Теплофизика»)

2) — штатная/малоэмиссионная камера сгорания

3) и 4) — штатная/малоэмиссионная камера сгорания

Приложение Б

(обязательное)

Таблица Б.1 — Типовой перечень измеряемых параметров

| Параметры | Обозначения | Единица измерения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Барометрическое давление | P( | МПа | Данные метеостанции или барометр-анероид |
| Температура атмосферного воздуха | ta | °С | САУ агрегата |
| Относительная влажность атмосферного воздуха | ( | % | Данные метеостанции |
| Температура воздуха на входе в компрессор | t3 | °С | САУ агрегата. При отсутствии замера рассчитывается по формуле t3 = ta + 2,5 °C |
| Температура отработавших газов в штатной точке измерения (табл. А.1) | tшт. | °С | САУ агрегата |
| Частота вращения компрессора высокого давления | nВД | об/мин | То же |
| Частота вращения компрессора низкого давления | nНД | об/мин | —«— |
| Частота вращения силовой турбины | nCT | об/мин | —«— |
| Избыточное давление воздуха за компрессором высокого давления | P4 | МПа | —«— |
| Объемные доли или процентное содержание компонентов и В(З)В: |
| Оксид азота | NO | ppm | Переносной газоанализатор |
| Диоксид азота | NO2 | ppm | То же |
| Оксид углерода | СО | ppm | —«— |
| Кислород | O2 | % | —«— |
| Диоксид углерода | СО2 | % | —«— |

Примечание — В качестве штатной точки измерения температуры отработавших газов могут быть использованы сечения перед ТВД, перед или после СТ и др.

Приложение В

(справочное)

Алгоритм и пример обработки результатов испытаний газотурбинного агрегата ГПА-Ц-18

Таблица В.1 — Результаты испытаний газотурбинного агрегата ГПА-Ц-18

| Параметр | Обозначение | Размерность | Формула или источник | Режимы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Барометрическое давление воздуха | P( | МПа | Замер | 0,0998 |
| Температура атмосферного воздуха | ta | °С | То же | 22,1 | 22,1 | 22,3 | 22,3 |
|  | Ta | К | ta + 273 | 295,1 | 295,1 | 295,3 | 295,3 |
| Относительная влажность | ( | % | Замер | 50,9 | 51,4 | 52,3 | 52,8 |
| Температура воздуха на входе в компрессор | t3 | °С | Тоже | 21,7 | 21,8 | 22,0 | 21,9 |
|  | T3 | К | t3 + 273 | 294,7 | 294,8 | 295,0 | 294,9 |
| Температура отработавших газов перед СТ | t2 | °С | Замер | 590 | 620 | 560 | 530 |
|  | T2 | К | t2 + 273 | 863 | 893 | 833 | 803 |
| Частота вращения силовой турбины | nCT | об/мин | Замер | 5109 | 5301 | 4895 | 4672 |
| Частота вращения компрессора низкого давления | nКНД | об/мин | Тоже | 5316 | 5428 | 5189 | 5060 |
| Частота вращения компрессора высокого давления | nКВД | об/мин | —«— | 6844 | 6951 | 6726 | 6612 |
| Давление воздуха за компрессором: |  |  |  |  |  |  |  |
| - избыточное | P4 | МПа | Замер | 0,8689 | 0,9150 | 0,8179 | 0,7698 |
| - абсолютное | P4 | МПа | P4 + P( | 0,9687 | 1,0148 | 0,9177 | 0,8696 |
| Концентрация в сухих отработавших газах: |  |  |  |  |  |  |  |
| - оксида азота | NO | ppm | Замер | 43 | 48 | 39 | 34 |
| - диоксида азота | NO2 | ppm | То же | 3,3 | 3,1 | 3,8 | 4,5 |
| - оксида углерода | CO | ppm | —«— | 38 | 34 | 44 | 47 |
| - диоксида углерода | CO2 | % | —«— | 2,2 | 2,3 | 2,1 | 2,0 |
| - кислорода | O2 | % | —«— | 17,2 | 17,0 | 17,3 | 17,5 |
| - оксидов азота |  | мг/м3 | 2,053·(NO+NO2) | 95 | 105 | 88 | 79 |
| - оксида углерода | CCO | мг/м3 | 1,250·СО | 59 | 53 | 65 | 68 |
| Приведенная концентрация (при 0 °С, 0,1013 МПа и 15% О2) в сухих отработавших газах: |  |  |  |  |  |  |  |
| - оксидов азота |  | мг/м3 |  | 151 | 158 | 143 | 136 |
| - оксида углерода |  | мг/м3 |  | 94 | 80 | 106 | 117 |
| Коэффициент соотношения объемных расходов сухого и влажного отработавших газов | Kв | — |  | 0,958 | 0,957 | 0,960 | 0,962 |
| Расход сухих отработавших газов | Q2 | м3/c |  | 74,9 | 77,6 | 71,8 | 68,9 |
| Мощность выброса: |  |  |  |  |  |  |  |
| - оксидов азота |  | г/с |  | 7,1 | 8,1 | 6,3 | 5,4 |
| - оксида углерода | MCO | г/с |  | 4,4 | 4,1 | 4,7 | 4,7 |
| Номинальные значения параметров: |  |  |  |  |
| - абсолютное давление за компрессором высокого давления |  | МПа | Таблица А.1 | 0,95 |
| - температура отработавших газов перед СТ |  | К | То же | 863 |
| - расход отработавших газов |  | м3/с | —«— | 79,1 |
| Концентрация В(З)В в сухих отработавших газах: |  |  |  |  |
| - оксидов азота |  | мг/м3 | п. 7.3.2, рисунок В.1 | 96 |
| - оксида углерода |  | мг/м3 | п. 7.3.2, рисунок В.2 | 61 |
| Приведенная концентрация в сухих отработавших газах: |  |  |  |  |
| - оксидов азота |  | мг/м3 | п. 7.3.2, рисунок В.1 | 151 |
| - оксида углерода |  | мг/м3 | п. 7.3.2, рисунок В.2 | 99 |
| Величина нормативной приведенной концентрации: |  |  |  |  |
| - оксидов азота |  | мг/м3 | Таблица А.1 | 140 |
| - оксида углерода |  | мг/м3 | Таблица А.1 | 100 |
| Коэффициент соответствия нормативной концентрации: |  |  |  |  |
| - оксидов азота |  | % |  | +7,9 |
| - оксида углерода | KCO | % |  | -1,0 |

CNO — измеренная,  — приведенная

Рисунок В.1 — Концентрация оксидов азота в отработавших газах агрегата ГПА-Ц-18

CCO - измеренная,  — приведенная

Рисунок В.2 — Концентрация оксида углерода в отработавших газах агрегата ГПА-Ц-18

Пример — Обработка результатов испытаний газотурбинного агрегата ГПА-Ц-18.

Алгоритм и пример обработки измеренных параметров приведены в таблице В.1 и на рисунках В.1 и В.2 по результатам испытаний агрегата ГПА-Ц-18 на четырех режимах (первый режим в данном случае является текущим штатным режимом).

Результаты испытаний показывают, что у обследованного агрегата номинальные значения концентраций оксидов азота (рисунок В.1) и оксида углерода (рисунок В.2) составляют, соответственно, 151 и 99 мг/м3.

Сравнивая эти значения с данными таблицы А.1 (Приложение А), получаем

т.е. обследованный агрегат по приведенным концентрациям оксидов азота и углерода в отработавших газах соответствует показателям НД, приведенным в таблице А.1 (Приложение А). Таким образом, при проведении вычислений выбросов В(З)В номинальные значения оксидов азота и углерода допускается принимать по данным таблицы А.1 (Приложение А).

Согласно результатам испытаний газотурбинного агрегата ГПА-Ц-18, приведенным в таблице В.1, мощность выброса на текущем штатном режиме составляет по оксидам азота = 7,1 г/с и оксиду углерода MCO = 4,4 г/с.

Библиография

[1] Инструкции по эксплуатации газоанализаторов типа «Testo», «IMR», «ДАГ».

[2] Перечень методик выполнения измерений концентраций загрязняющих веществ в выбросах промышленных предприятий. — НИИ «Атмосфера» МПР России, 2001 (в т.ч. ПНД Ф 13.1:2.26-99 «Методика выполнения измерений массовой концентрации предельных углеводородов C1-C5, C6 и выше (суммарно), в воздухе рабочей зоны и промышленных выбросах методом газовой хромотографии»).

[3] РД 51-164-92 «Временная инструкция по проведению контрольных измерений вредных выбросов газотурбинных установок на компрессорных станциях, ВНИИГАЗ».

Ключевые слова: инструкция, выбросы, контрольные измерения, вредные (загрязняющие) вещества, отработавшие (выхлопные) газы, газотурбинные установки ГПА

Содержание

Введение

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Термины, определения и сокращения

4 Основные положения

5 Организация измерений

6 Объем и условия проведения измерений; измеряемые параметры

7 Обработка результатов измерений

Приложение А (справочное) Номинальные значения показателей ГПА

Приложение Б (обязательное) Типовой перечень измеряемых параметров

Приложение В (справочное) Алгоритм и пример обработки результатов испытаний газотурбинного агрегата ГПА-Ц-18

Библиография