Сахалин Энерджи Инвестмент Компании, Лтд.

(СЭИК)

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ газовых турбин, эксплуатируемых на производственных объектах СЭИК

2008 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	5

1.  Общие положения	6

2.  Основные этапы расчета выбросов загрязняющих веществ	7

2.1.  Этап 1 – Определение нагрузки газовой турбины	7

2.2.  Этап 2 – Определение режима горения	8

2.3.  Этап 3 – Определение коэффициентов выбросов	9

2.4.  Этап 4 – Определение объемного расхода отработавшего газа при заданных условиях	9

2.5.  Этап 5 – Определение фактических выбросов загрязняющих веществ	13

2.6.  Этап 6 – Определение максимальных и валовых выбросов загрязняющих веществ	15

Приложение 1: Схема процедуры расчета выбросов газовой турбины	17

Приложение 2: Физические свойства газов	17

Приложение 2: Физические свойства газов	18

- Список исполнителей

1.  Герардус ван дер Мейден, старший инженер-эколог, СЭИК.

# Введение

СЭИК осуществляет реализацию проекта «Сахалин 2», который заключается в комплексной разработке лицензионных участков Пильтун-Астохского и Лунского нефтегазовых месторождений с последующим международным экспортом сырой нефти и конденсата, а также сжиженного природного газа (СПГ) с острова Сахалин.

В состав производственного комплекса Проекта «Сахалин 2» входят следующие основные производственные объекты:

- морские платформы ПА-А, ПА-Б и ЛУН-А для добычи нефти и попутного газа на Пильтун-Астохском и Лунском месторождениях;

- объединенный береговой технологический комплекс (ОБТК), который принимает и сепарирует многофазную продукцию  Лунского месторождения, подготавливает газ и нефть к транспорту, производит сбор нефти и попутного газа, добытых на Пильтун-Астохском  месторождении и подготовку их к транспорту месторождении, по системе магистральных трубопроводов на завод сжиженного природного газа (СПГ) и  на терминал отгрузки нефти (ТОН);

- насосно-компрессорная станция № 2 (НКС-2) для обеспечения транспортировки газа на завод СПГ и нефти/конденсата на ТОН, создавая необходимое давление в трубопроводах;

- узел учета и редуцирования газа (УУРГ), который обеспечивает поставки газа на внутренний рынок и необходим для понижения давления, учета и подачи газа в систему местных газопроводов;

- завод по производству сжиженного природного газа;

- терминал отгрузки нефти.

В качестве основных источников энергоснабжения на объектах Проекта «Сахалин 2» широко используются генераторы с газотурбинным приводом, работа которых осуществляется с помощью системы топливного газа.  Газотурбинные приводы являются основными источниками выбросов NOx и COна предприятиях СЭИК.

# 1.  Общие положения

1.  Настоящая методика регламентирует процедуру определения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух газовых турбин, эксплуатируемых на производственных объектах СЭИК.  Выбросы вредных (загрязняющих) веществ включают оксиды азота NOx, диоксид азота NO2, оксид азота NO, оксид углерода CO, несгоревшие углеводороды в пересчете на метан CH4, сажу, диоксид серы SO2 (если применимо).

2.  Получаемые по данной методике величины выбросов будут использоваться при проведении производственного контроля, составлении форм для федерального государственного статистического наблюдения 2 ТП – воздух, а также при проведении инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и установлении нормативов выбросов (ПДВ, ВСВ) производственных объектов СЭИК.

3.  Методика предназначена для специалистов производственных объектов СЭИК и территориальных органов Ростехнадзора.

# 2.  Основные этапы расчета выбросов загрязняющих веществ

## 2.1.  Этап 1 – Определение нагрузки газовой турбины

Вариант 1: Определение нагрузки газовой турбины компонентному составу топливного газа

Тепловую нагрузку газовой турбины определяют по массовому расходу и компонентному составу топливного газа, подаваемого на турбину.

###### Таблица 1: Данные для проведения расчетов этапа 1

| #### Символ | Единицы измерения | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| Постоянные |  |  |
| Mj,топл | кг/кмоль | Молярная масса компонента j топливного газа |
| Hj, топл0t1 | кДж/моль | Низшая теплота сгорания компонента j на основе молярной массы при нормальных условиях t1=273.15 K |
| #### Входные переменные |  |  |
| φm,топл | кг/с | Массовый расход топливного газа, подаваемого на турбину |
| xj,топл | мольj/мольтопл | Количество компонента j в топливном газе |
| Lэл | МВэл | Вырабатываемая электроэнергия |
| η | – | Полный КПД турбогенератора |
| Выходные переменные (промежуточные) |  |  |
| Mтопл | кг/кмоль | Молярная масса топливного газа |
| Hтопл0t1 | кДж/моль | Низшая теплота сгорания топливного газа на основе молярной массы при нормальных условиях t1=273.15 K |
| Hтопл0t1 | МДж/кг | Низшая теплота сгорания топливного газа на основе массы при нормальных условиях t1=273.15 K |
| Выходные переменные (итоговые) |  |  |
| Lтепл | МВтепл | Тепловая нагрузка газовой турбины на основе низшей теплоты сгорания топливного газа |

Расчеты проводят по нижеприведенным формулам.

Низшая теплота сгорания топливного газа на основе молярной массы:

Hтопл0t1=j=1Nxj, топл⋅Hj, топл0t1	[кДж/моль]	(2.1)

Молярная масса топливного газа:

Mтопл=j=1Nxj, топл⋅Mj, топл	[кг/кмоль]	(2.2)

Низшая теплота сгорания топливного газа на основе массы:

Hтопл0t1=Hтопл0t1Mтопл	[МДж/кг]	(2.3)

Тепловая нагрузка газовой турбины:

Lтепл=Hтопл0t1⋅φm, топл	[МВтепл]	(2.4)

##### Вариант 2: Определение нагрузки газовой турбины на основе вырабатываемой электроэнергии

Тепловую нагрузку газовой турбины можно также определить по вырабатываемой электроэнергии и КПД турбогенератора:

Lтепл=Lэлη	[МВтепл]	(2.5)

## 2.2.  Этап 2 – Определение режима горения

Для оптимизации работы генераторов предусмотрена система управления режимом горения топливных газов.  Количество режимов горения и их основные характеристики (типы) приводятся в техническом паспорте на генератор.  Тип (номер) режима горения фиксируется.

## 2.3.  Этап 3 – Определение коэффициентов выбросов

Коэффициент выбросов (КВ) зависит от нагрузки газовой турбины и режима горения (за исключением выброса диоксида серы SO2).

15%O2(по объему), сух.

При наличии в техническом паспорте на газовую турбину сведений о коэффициентах выбросов в расчетах используются имеющиеся данные.

При отсутствии паспортных данных определение коэффициентов выбросов загрязняющих веществ (оксидов азота, оксида углерода, сажи) выполняется на основе прямых измерений.

Кривые, полученные на основе прямых измерений зависимости коэффициента выбросов от нагрузки газовой турбины и режима горения, после согласования в ФГУП «НИИ Атмосфера» могут быть использованы для расчетов фактических и максимальных выбросов загрязняющих веществ.

## 2.4.  Этап 4 – Определение объемного расхода отработавшего газа при заданных условиях

Объемный расход отработавшего газа при стандартизованном содержании кислорода 15% (по объему) определяют по массовому расходу и компонентному составу топливного газа, подаваемого на турбину.

###### Таблица 2: Данные для проведения расчетов этапа 4

| #### Символ | Единицы измерения | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| Постоянные: |  |  |
| Mi | кг/кмоль | Молярная масса компонента i |
| ρi | кг/нм3 | Плотность компонента i |
| xi,возд | нм3i/нм3возд | Объемная доля компонента i в атмосферном воздухе |
| xO2,отраб,сух | нм3O2/ нм3отраб,сух | Стандартизованное объемное содержание кислорода в «сухом» отработавшем газе |
| ni,стехио,j | мольi/мольj | Количество компонента i, образуемого на моль компонента j, стехиометрически сжигаемого с воздухом |
| Входные переменные: |  |  |
| φm,топл | кг/с | Массовый расход топливного газа, подаваемого на турбину |
| xj,топл | мольj/мольтопл | Мольная доля компонента j в топливном газе |
| Выходные переменные (промежуточные): |  |  |
| ni,стехио,топл | мольi/мольтопл | Количество компонента i, образуемого на моль компонента топливного газа, стехиометрически сжигаемого с воздухом |
| φv,i | нм3/с | Объемный расход компонента i |
| φмоль,i | кмоль/с | Молярный расход компонента i |
| φm,i | кг/с | Массовый расход компонента i |
| Выходные переменные (итоговые): |  |  |
| φv,отраб,15%O2,сух | нм3/с | Объемный расход «сухого» отработавшего газа, приведенный к стандартизованному содержанию кислорода 15% (по объему) (действительное содержание кислорода может изменяться в пределах от 13% до 19%) |
| φv,отраб,15%O2,влаж | нм3/с | Объемный расход «влажного» отработавшего газа, приведенный к стандартизованному содержанию кислорода 15% (по объему) (действительное содержание кислорода может изменяться в пределах от 13% до 19%) |

Расчеты проводят по нижеприведенным формулам.

Количество компонента i, образуемого на моль компонента топливного газа, стехиометрически сжигаемого с воздухом:

n i,стехио, топл=j=1Nni, стехио, j⋅xj, топл	[мольi/мольтопл]	(4.1)

Объемный расход диоксида углерода CO2, образующегося при стехиометрическом сжигании топливного газа с воздухом (т.е. в том числе CO2 сжигаемого газа):

φv, CO2, стехио=φm, топлMтопл⋅nCO2, стехио, топл⋅MρCO2	[нм3/с]	(4.2)

Объемный расход воды H2O, образующейся при стехиометрическом сжигании топливного газа с воздухом:

φv, H2O, стехио=φm, топлMтопл⋅nH2O, стехио, топл⋅MH2OρH2O	[нм3/с]	(4.3)

Объемный расход диоксида серы SO2, образующегося при сжигании топливного газа с воздухом:

φv, SO2=φm, топлMтопл⋅xS, топл⋅MρSO2	[нм3/с]	(4.4)

Молярный расход кислорода O2 при стехиометрическом сжигании топливного газа с воздухом:

φмоль, O2, стехио=φm, топлMтопл⋅nO2, стехио, топл	[кмоль/с]	(4.5)

Массовый расход воздуха, необходимого для стехиометрического сжигания топливного газа:

φm, возд, стехио=φмоль, O2, стехиоxO2, возд⋅Mвозд	[кг/с]	(4.6)

Объемный расход азота N2, представленного в воздухе и топливном газе, при стехиометрическом сжигании газа с воздухом:

φv, N2, стехио=φm, топлMтопл⋅xN2, топл+φm, возд, стехиоMвозд⋅xN2, возд⋅MN2ρN2	[нм3/с]	(4.7)

Объемный расход аргона Ar:

φv, Ar, стехио=φm, возд, стехиоMвозд⋅xAr, возд⋅MArρAr	[нм3/с]	(4.8)

Объемный расход «влажного» отработавшего газа (т.е. в том числе воды, образующейся при сжигании топливного газа, и за исключением компонентов неполного сгорания газа) при стехиометрическом сжигании газа (т.е. при содержании кислорода 0%):

φv, отраб, стехио, влаж=φv, CO2, стехио+φv, SO2+φv, H2O, стехио+φv, N2, стехио+φv, Ar, стехио	[нм3/с]	(4.9)

Объемный расход «сухого» отработавшего газа (т.е. за исключением воды, образующейся при сжигании топливного газа, и компонентов неполного сгорания газа) при стехиометрическом сжигании газа (т.е. при содержании кислорода 0%):

φv,отраб, стехио, сух=φv, CO2, стехио+φv, SO2+φv, N2, стехио+φv, Ar, стехио	[нм3/с]	(4.10)

Массовый расход воздуха, приведенный к стандартизованному содержанию кислорода 15% (по объему) в отработавшем газе:

φm, возд, 15%O2=φv, отраб, стехио, сух⋅xO2, отраб,сухxO2, возд−xO2, отраб,сух⋅ρвозд+φm, возд, стехио	[кг/с]	(4.11)

где	xO2,отраб,сух=0.15	[нм3/нм3]

xO2,возд=0.2095	[нм3/нм3]

Объемный расход азота N2, аргона Ar и кислорода O2, приведенный к стандартизованному содержанию кислорода 15% (по объему):

φv, N2, 15%O2=φm, топлMтопл⋅xN2, топл+φm, возд, 15%O2Mвозд⋅xN2, возд⋅MN2ρN2	[нм3/с]	(4.12)

φv, Ar, 15%O2=φm, возд, 15%O2Mвозд⋅xAr, возд⋅MArρAr	[нм3/с]	(4.13)

φv, O2, 15%O2=φm, возд, 15%O2Mвозд⋅xO2, возд⋅MO2−φm, O2, стехиоρO2	[нм3/с]	(4.14)

Объемный расход «влажного» отработавшего газа (т.е. в том числе воды, образующейся при сжигании топливного газа, и за исключением компонентов неполного сгорания газа), приведенного к стандартизованному содержанию кислорода 15% (по объему):

φv, отраб, 15%O2, влаж=φv, CO2, стехио+φv, SO2+φv, H2O, стехио+φv, N2, 15%O2+φv, Ar, 15%O2+φv, O2, 15%O2

[нм3/с]	(4.15)

Объемный расход «сухого» отработавшего газа (т.е. за исключением воды, образующейся при сжигании топливного газа, и компонентов неполного сгорания газа), приведенного к стандартизованному содержанию кислорода 15% (по объему):

φv, отраб, 15%O2,сух=φv, CO2, стехио+φv, SO2+φv, N2, 15%O2+φv, Ar, 15%O2+φv, O2, 15%O2	[нм3/с]	(4.16)

## 2.5.  Этап 5 – Определение фактических выбросов загрязняющих веществ

Фактические выбросы загрязняющих веществ (за исключением выброса SO2) рассчитывают на основе объемного расхода отработавшего газа (этап 4) и коэффициентов выбросов (этап 3).  Фактические выбросы диоксида серы SO2 определяют по содержанию серы в топливе.

Таблица 3: Данные для проведения расчетов этапа 5

| #### Символ | Единицы измерения | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| Постоянные: |  |  |
| MSO2 | кг/кмоль | Молярная масса диоксида серы SO2 |
| Входные переменные: |  |  |
| φv,отраб,15%O2,сух | нм3/с | Объемный расход «сухого» отработавшего газа, приведенный к стандартизованному содержанию кислорода 15% (по объему) |
| EFi | мг/нм3 | Коэффициент выбросов: масса компонента i в 1 нм3 «сухого» отработавшего газа при нормальных условиях, приведенная к стандартизованному содержанию кислорода 15% (по объему) |
| φm,топл | кг/с | Массовый расход топливного газа, подаваемого на турбину |
| Mтопл | кг/кмоль | Молярная масса топливного газа |
| xs,топл | мольS/мольтопл | Количество серы в топливном газе |
| Выходные переменные (итоговые): |  |  |
| φm,i,факт | г/с | Фактический выброс компонента i |

Расчеты проводят по нижеприведенным формулам.

Фактический выброс компонента i (кроме выброса SO2):

φm, i, факт=φv, отраб, 15%O2,сух⋅EFi1000	[г/с]	(5.1)

Фактический выброс диоксида серы SO2:

φm, SO2, факт=φm, топлMтопл⋅xS, топл⋅MSO2⋅1000	[г/с]	(5.2)

## 2.6.  Этап 6 – Определение максимальных и валовых выбросов загрязняющих веществ

Максимальные и валовые выбросы загрязняющих веществ (за исключением выброса SO2) рассчитывают на основе объемного расхода отработавшего газа (этап 4) и коэффициентов выбросов (этап 3).  Выбросы диоксида серы SO2 определяют по содержанию серы в топливе.

Таблица 4: Данные для проведения расчетов этапа 6

| #### Символ | Единицы измерения | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| Постоянные: |  |  |
| MSO2 | кг/кмоль | Молярная масса диоксида серы SO2 |
| Входные переменные: |  |  |
| φv,отраб,15%O2,сух | нм3/с | Объемный расход «сухого» отработавшего газа, приведенный к стандартизованному содержанию кислорода 15% (по объему) |
| EFi | мг/нм3 | Коэффициент выбросов: масса компонента i в 1 нм3 «сухого» отработавшего газа при нормальных условиях, приведенная к стандартизованному содержанию кислорода 15% (по объему) |
| φm,топл | кг/с | Массовый расход топливного газа, подаваемого на турбину |
| Mтопл | кг/кмоль | Молярная масса топливного газа |
| xs,топл | мольS/мольтопл | Количество серы в топливном газе |
| Выходные переменные (итоговые): |  |  |
| φm,i,мах | г/с | Максимальный выброс компонента i |
| φm,i,вал | тонн/период | Валовый выброс компонента i за период |

Расчеты проводят по нижеприведенным формулам.

Максимальный выброс компонента i (кроме выброса SO2):

φm, i, max=φv, отраб, 15%O2,сух⋅EFimax1000	[г/с]	(6.1)

Валовый выброс компонента i (кроме выброса SO2) за период времени t:

φm, i, вал=t=0t=t(период)φv, отраб, 15%O2,сухt⋅EFit109	[тонн/период]	(6.2)

Максимальный выброс диоксида серы SO2:

φm, SO2, max=MSO2Mтопл⋅φm, топл⋅xS, топлmax⋅1000	[г/с]	(6.3)

Валовый выброс диоксида серы SO2 за период времени t:

φm, SO2, вал=t=0t=t(период)φm, топлtMтопл⋅xS, топлt⋅MSO21000	[тонн/период]	(6.4)

# Приложение 1: Схема процедуры расчета выбросов газовой турбины

ГАЗОТУРБИННЫЙ ГЕНЕРАТОР

воздух

ФИЛЬТР

РАСХОДОМЕР ГАЗА

ТРАНС

МИССИЯ

G

ДАТЧИК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ

ЭТАП 1: ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗКИ (L)

L1  ТЕПЛОВАЯ НАГРУЗКА [MВтепл]

L2  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ [MВэл]

ЭТАП 3: ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ВЫБРОСОВ (КВ)

КВ = f (L, РЕЖИМ ГОРЕНИЯ) [мг/нм3 15%О2сух]

ЭТАП 2: ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЖИМА ГОРЕНИЯ

ОПРЕДЕЛИТЬ РЕЖИМ ГОРЕНИЯ

ПОЛУЧИТЬ КВ ИЗ КРИВОЙ ВЫБРОСОВ (из техпаспорта или путем измерений)

КВ

НАГРУЗКА, РЕЖИМ ГОРЕНИЯ

ЭТАП 4: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМНОГО РАСХОДА ОТРАБОТАВШЕГО ГАЗА

ОПРЕДЕЛИТЬ ОБЪЕМНЫЙ РАСХОД ОТРАБОТАВШЕГО ГАЗА ПРИ УСЛОВИЯХ, УКАЗАННЫХ В ЭТАПЕ 3

ЭТАП 5: ОПРЕДЕЛНИЕ МАССОВОГО РАСХОДА ЗВ И СУММИРОВАНИЕ ЗА ПЕРИОД

МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫБРОС ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ С ИМЕЮЩИМИСЯ КВ

МАССОВЫЙ РАСХОД КОМПОНЕНТА (i) [г/с] = РАСХОД ОТРАБОТАВШЕГО ГАЗА 15%об.О2сух [нм3/с] * КВ(i) 15%об.О2сух [мг/нм3] / 1000

МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫБРОС ДИОКСИДА СЕРЫ SO2

МАССОВЫЙ РАСХОД SO2 [г/с] = КОЛИЧЕСТВО СЕРЫ В ГАЗЕ [моль/моль] * РАСХОД ГАЗА [кг/с] * MSO2 / Mтопл * 1000

ВЫБРОС ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ЗА ПЕРИОД

СУММАРНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЗВ ЗА ПЕРИОД ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПУТЕМ СУММИРОВАНИЯ ВСЕХ МАССОВЫХ РАСХОДОВ ЗВ ЗА ДАННЫЙ ПЕРИОД

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА:

ПРОВЕРИТЬ, СОПОСТАВИМЫ ЛИ НАГРУЗКИ

ВЫБРОСЫ

ДАТЧИК РЕЖИМА ГОРЕНИЯ

# Приложение 2: Физические свойства газов

Таблица A1 – Молярная масса компонентов природного газа (EN ISO 6976:2005)

| № | Компонент | Mj,топл [кг/кмоль] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Метан | 16.043 |
| 2 | Этан | 30.070 |
| 3 | Пропан | 44.097 |
| 4 | n-Бутан | 58.123 |
| 5 | 2-Метилпропан | 58.123 |
| 6 | n-Пентан | 72.150 |
| 7 | 2-Метилбутан | 72.150 |
| 8 | 2,2- | 72.150 |
|  | Диметилпропан |  |
| 9 | n-Гексан | 86.177 |
| 10 | 2-Метилпентан | 86.177 |
| 11 | 3-Метилпентан | 86.177 |
| 12 | 2,2-Диметилбутан | 86.177 |
| 13 | 2,3-Диметилбутан | 86.177 |
| 14 | n-Гептан | 100.204 |
| 15 | n-Октан | 114.231 |
| 16 | n-Нонан | 128.258 |
| 17 | n-Декан | 142.285 |
| 18 | Этилен | 28.054 |
| 19 | Пропилен | 42.081 |
| 20 | 1-Бутен | 56.108 |
| 21 | цис-2-Бутен | 56.108 |
| 22 | транс-2-Бутен | 56.108 |
| 23 | 2-Метилпропен | 56.108 |
| 24 | 1-Пентен | 70.134 |
| 25 | Пропадиен | 40.065 |
| 26 | 1,2-Бутадиен | 54.092 |
| 27 | 1,3-Бутадиен | 54.092 |
| 28 | Ацетилен | 26.038 |
| 29 | Циклопентан | 70.134 |
| 30 | Метилциклопентан | 84.161 |
| 31 | Этилциклопентан | 98.188 |
| 32 | Циклогексан | 84.161 |
| 33 | Метилциклогексан | 98.188 |
| 34 | Этилциклогексан | 112.215 |
| 35 | Бензол | 78.114 |
| 36 | Толуол | 92.141 |
| 37 | Этилбензол | 106.167 |
| 38 | Ксилол | 106.167 |

| № | Компонент | Mj,топл [кг/кмоль] |
| --- | --- | --- |
| 39 | Метанол | 32.042 |
| 40 | Метантиол | 48.109 |
| 41 | Водород | 2.015 9 |
| 42 | Вода | 18.015 3 |
| 43 | Сероводород | 34.082 |
| 44 | Аммиак | 17.030 6 |
| 45 | Цианид водорода | 27.026 |
| 46 | Оксид углерода | 28.10 |
| 47 | Сульфид карбонила | 60.076 |
| 48 | Дисульфид углерода | 76.143 |
| 49 | Гелий | 4.002 6 |
| 50 | Неон | 20.179 7 |
| 51 | Аргон | 39.948 |
| 52 | Азот | 28.013 5 |
| 53 | Кислород | 31.998 8 |
| 54 | Диоксид углерода | 44.10 |
| 55 | Диоксид серы | 64.065 |
| 56 | Закись азота | 44.012 9 |
| 57 | Криптон | 83.80 |
| 58 | Ксенон | 131.29 |
|  | Воздух | 28.962 6 |

Таблица A2 – Низшая теплота сгорания компонентов природного газа при нормальных условиях (t1=273.15 К) для идеального газа на основе молярной массы (EN ISO 6976:2005)

| № | Компонент | Низшая теплота сгорания [кДж/моль] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Метан | 802.82 |
| 2 | Этан | 1429.12 |
| 3 | Пропан | 2043.71 |
| 4 | n-Бутан | 2658.45 |
| 5 | 2-Метилпропан | 2648.83 |
| 6 | n-Пентан | 3272.45 |
| 7 | 2-Метилбутан | 3265.54 |
| 8 | 2,2- | 3251.28 |
|  | Диметилпропан |  |
| 9 | n-Гексан | 3887.71 |
| 10 | 2-Метилпентан | 3880.09 |
| 11 | 3-Метилпентан | 3882.72 |
| 12 | 2,2-Диметилбутан | 3870.32 |
| 13 | 2,3-Диметилбутан | 3878.11 |
| 14 | n-Гептан | 4502.28 |
| 15 | n-Октан | 5116.73 |
| 16 | n-Нонан | 5732.17 |
| 17 | n-Декан | 6346.88 |
| 18 | Этилен | 1323.36 |
| 19 | Пропилен | 1926.35 |
| 20 | 1-Бутен | 2541.25 |
| 21 | цис-2-Бутен | 2534.6 |
| 22 | транс-2-Бутен | 2530.8 |
| 23 | 2-Метилпропен | 2524.5 |
| 24 | 1-Пентен | 3155.92 |
| 25 | Пропадиен | 1855.10 |
| 26 | 1,2-Бутадиен | 2461.91 |
| 27 | 1,3-Бутадиен | 2408.91 |
| 28 | Ацетилен | 1256.79 |
| 29 | Циклопентан | 3100.77 |
| 30 | Метилциклопентан | 3706.60 |
| 31 | Этилциклопентан | 4321.75 |
| 32 | Циклогексан | 3690.23 |
| 33 | Метилциклогексан | 4293.82 |
| 34 | Этилциклогексан | 4912.29 |
| 35 | Бензол | 3169.81 |
| 36 | Толуол | 3772.42 |
| 37 | Этилбензол | 4387.77 |
| 38 | Ксилол | 4376.80 |

| № | Компонент | Низшая теплота сгорания [кДж/моль] |
| --- | --- | --- |
| 39 | Метанол | 676.44 |
| 40 | Метантиол | 1151.48 |
| 41 | Водород | 241.56 |
| 42 | Вода | 0 |
| 43 | Сероводород | 517.87 |
| 44 | Аммиак | 316.96 |
| 45 | Цианид водорода | 649.4 |
| 46 | Оксид углерода | 282.80 |
| 47 | Сульфид карбонила | 548.01 |
| 48 | Дисульфид углерода | 1104.06 |

Таблица А3 – Газовый состав атмосферы (по объему, в «сухом» воздухе, за исключением компонентов в следовых количествах) (NASA Earth Fact Sheet, http://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/earthfact.html)

| Компонент | % (по объему, в «сухом» воздухе) |
| --- | --- |
| Азот (N2) | 78.084 |
| Кислород (O2) | 20.946 |
| Аргон (Ar) | 0.9340 |

Таблица A4 – Плотность компонентов природного газа при нормальных условиях (ISO 11042-1:1996)

| № | Компонент | ρ [кг/нм3] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Идеальный газ | – |
| 2 | Воздух (сухой) | 1.293 |
| 3 | Водород | 0.898 8 |
| 4 | Гелий | 0.178 46 |
| 5 | Неон | 0.899 9 |
| 6 | Азот | 1.250 4 |
| 7 | Азот (атомсф.) | 1.256 9 |
| 8 | Кислород | 1.429 |
| 9 | Аргон | 1.784 |
| 10 | Криптон | 3.749 |
| 11 | Оксид углерода | 1.250 5 |
| 12 | Диоксид углерода | 1.977 |
| 13 | Оксид азота | 1.340 2 |
| 14 | Закись азота | 1.978 |
| 15 | Аммиак | 0.771 8 |
| 16 | Цианид водорода | (1.275) |
| 17 | Дицианоген | 2.349 |
| 18 | Хлор | 3.21 |
| 19 | Хлорид водорода | 1.642 2 |
| 20 | Сульфид водорода | 1.535 5 |
| 21 | Диоксид серы | 2.931 |
| 22 | Дисульфид углерода | (3.47) |
| 23 | Сульфид карбонила | 2.721 |
| 24 | Метан | 0.717 6 |
| 25 | Ацетилен | 1.171 5 |
| 26 | Этилен | 1.261 1 |
| 27 | Этан | 1.355 |
| 28 | Пропилен (пропен) | 1.912 9 |
| 29 | Пропан | 2.011 |
| 30 | 1,3-Бутадиен | 2.497 |
| 31 | 1-Бутен | 2.599 |
| 32 | Транс-2-Бутен | 2.609 |
|  | Цис-2-Бутен | (2.611) |
| 33 | Изобутен | 2.599 |
|  | (2-метил-пропен) |  |
| 34 | n-Бутан | 2.706 |
| 35 | Изобутан | 2.697 |
|  | (2-метил-пропан) |  |
| 36 | n-Пентан3 | (3.452) |
| № | Компонент | ρ [кг/нм3] |
| 37 | Изопентан | (3.426) |
|  | (2-метил-бутан) |  |
| 38 | Неопентан | (3.415) |
|  | (2,2-диметил-пропан) |  |
| 39 | n-Гексан | (4.29) |
| 40 | n-Гептан | (5.48) |
| 41 | n-Октан | (6.72) |
| 42 | Бензол | (3.74) |
| 43 | Толуол | (4.88) |
| 44 | Ксилол | (6.85) |
| 45 | Вода (пар) | (0.654) |
| 46 | Диоксид азота | 2.05 |

Полный КПД турбогенератора включает: η=ηтепл⋅ηтранс⋅ηгенер, где ηтепл, [МВна валу/МВтепл] – КПД по энергии; ηтранс, [–] – КПД трансмиссии; ηгенер, [–] – КПД генератора.