УДК 614.72:622.691.4.052.012                                                                                             Группа Т 58

Российское акционерное общество «ГАЗПРОМ»

Всероссийский научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий

(ВНИИгаз)

КАТАЛОГ УДЕЛЬНЫХ ВЫБРОСОВ загрязняющих ВЕЩЕСТВ

ГАЗОТУРБИННЫХ установок газоперекачивающих АГРЕГАТОВ

РД 51-162-92

Срок введения с 1.06.1992 г.

Каталог включает в себя параметры выбросов оксидов азота и углерода в продуктах сгорания, а также основные теплотехнические показатели газотурбинных установок на компрессорных станциях магистральных газопроводов. Каталог предназначен для использования при проектировании и реконструкции компрессорных станций по разделу "Охрана атмосферы"; для разработки нормативов ПДВ газотурбинных компрессорных станций; для оценки экологического состояния газотурбинных ГПА в процессе эксплуатации.

Экологические параметры каталога являются временными нормами и подлежат ежегодным дополнениям и изменениям.

Согласовано зам. министра экологии и природных ресурсов Российской Федерации Н.Г. Рыбальским и утверждено зам. Председателя ГГК "Газпром" Р.И. Вяхиревым (1992 г.)

Разработчики: В.А. Щуровский, канд. тех. наук; Г.С. Акопова, канд. тех. наук; Ю.Н. Синицын, канд. тех. наук; Н.Г. Гладкая, В.И. Корнеев, Л.В. Шарихина; П.Ф. Первеев

Впервые

Каталог удельных выбросов загрязняющих веществ газотурбинных установок газоперекачивающих агрегатов регламентирует параметры выбросов оксидов азота и углерода в продуктах сгорания, а также основные теплотехнические показатели газотурбинных установок на компрессорных станциях магистральных газопроводов.

Документ устанавливает требования к расчету удельных показателей выбросов загрязняющих веществ при проектировании и реконструкции компрессорных станций по разделу "Охрана атмосферы при разработке нормативов ПДВ газотурбинных компрессорных станций для оценки экологического состояния газотурбинных ГПА в процессе эксплуатации".

Документ предназначен для промышленных предприятий, научно-исследовательских и проектных организаций газовой и смежных отраслей.

1. Общие положения

1.1. Каталог содержит параметры выбросов загрязняющих веществ с отработавшими (выпускными, выхлопными) продуктами сгорания и основные теплотехнические параметры газотурбинных установок газоперекачивающих агрегатов.

1.2. Экологические параметры газотурбинных установок должны использоваться при разработке конструктивных мероприятий на компрессорных станциях для обеспечения уровня концентраций загрязняющих веществ в атмосфере ниже ПДК (таблица).

1.3. Параметры приводятся для номинального режима по ГОСТ 287775-90 (станционные условия) с учетом гидравлического сопротивления входного и выходного трактов при отсутствии утилизационного теплообменника:

мощность - 100%;

расчетные температура, давление и относительная влажность воздуха на входе ГТУ соответственно +15С; 0,1013 МПа и 60%.

1.4. Параметры выбросов (оксидов азота и оксида углерода) определены как усредненные по каждому типу данные о результатах испытаний ГТУ в различных регионах эксплуатации, с различным техническим состоянием и различной наработкой. Возможные отклонения этих параметров от средних значений для конкретного ГПА зависят от типа ГТУ. Для типов, имеющих наибольшие разбросы параметров, среднеквадратическое отклонение может быть оценено в ±20%.

1.5. Теплотехнические параметры указаны для исходного состояния (новая чистая машина) по данным технической документации ГПА и результатам испытаний опытных и серийных образцов.

1.6. Показатели каталога получены для топливного природного газа, удовлетворяющего требованиям технических условий по ГОСТ 5542-87 "Газы горючие природные для промышленного и коммунального хозяйства" и ОСТ 51.40-83 "Газы горючие природные, подаваемые в магистральные газопроводы" (таблица).

При использовании природных газов, отвечающих этим требованиям и, в частности, по массовым концентрациям сероводорода и меркаптановой серы (соответственно не более 0,02 и 0,036 г/м3), в результате измерений получено либо отсутствие, либо "следы" (в пределах чувствительности приборов) содержания ангидрида серы в продуктах сгорания.

1.7. Если измеренные концентрации диоксида азота находились в пределах 0-5 мг/нм3, то для этого типа ГПА концентрация NO2 принята равной 5 мг/нм3.

1.8. Номинальные значения концентраций и мощности выброса оксидов азота NOх близки (в пределах 5 %) к максимальным значениям этих параметров на всех возможных эксплуатационных режимах.

1.9. Номинальные значения концентраций и мощности выброса оксида углерода установлены по результатам измерений таким образом, чтобы они были близки к максимальным значениям этих параметров в реальном диапазоне неэксплуатационных нагрузок 70-120%.

1.10. Ha ряде агрегатов проведены или проводятся работы по модернизации камер сгорания в целях уменьшения выбросов оксидов азота. Данные о достигнутых уровнях концентраций модернизированных ГПА типа ГТК-10 и ГТ-750-6 приведены в Приложении. Удельные показатели для них пересчитываются пропорционально отношению новой и исходной концентрации.

Примечание. Проводятся работы по модернизации агрегатов ГПА-Ц-16, ГТН-16, ГТН-25-1, ГТН-10И и ГТН-25И в целях уменьшения выхода оксидов азота в 1,5 - 1,7 раза.

1.11. Для разрабатываемых ГПА нового поколения ГОСТ 287775-90 установлены следующие максимальные значения концентраций оксидов азота в сухих продуктах сгорания (приведенные к условному содержанию кислорода 15 %): для ГТУ без регенерации теплоты - 150 мг/нм3, для ГТУ с регенерацией теплоты - 200 мг/нм3, т.е. удельные показатели на единицу расхода топливного газа соответственно равны 4,17 и 5,56 г/м3. Эти данные рекомендуются для прогнозных оценок выбросов оксидов азота перспективных ГТУ.

1.12. Геометрические габариты выхлопных труб (шахт) приведены в каталоге справочно для наиболее распространенных вариантов компоновки ГПА и более конкретно определяются проектным решением КС.

2. Определения и соотношения

2.1. Концентрация Сi, мг/нм3 - массовое содержание загрязняющих веществ в сухих продуктах сгорания (1 нм3 - при давлении 0,1013 МПа и температуре 0С).

2.2. Массовый расход (кг/с) продуктов сгорания G2 является суммой массовых расходов циклового воздуха G3 и топливного газа.

2.3. Объемный расход влажных продуктов сгорания Q2 (нм3/с)

где 20 - плотность продуктов сгорания при 0 С и 0,1013 МПа (изменяется от 1,272 до 1,285 в диапазоне коэффициента избытка воздуха 3-8), кг/нм3.

Объемный расход влажных продуктов сгорания (Q2ф, м3/с) при фактической их температуре T2

2.4. Конструкция некоторых типов агрегатов (ГПА-Ц-6.3, ГПА-Ц-8, ГПУ-10) содержит элементы смешения (подсосы воздуха в продукты сгорания). Для них учтена разница параметров продуктов сгорания в сечениях на срезе выхлопного патрубка и на срезе дымовой трубы (шахты). Для всех остальных типов параметры в этих сечениях равны.

2.5. Объемный расход топливного газа, м3/ч (стандартный 1 м3 при 20С и 0,1013 МПа), рассчитывается по формуле

где Nе - мощность на муфте ГПА, кВт;

е - эффективный КПД;

- низшая теплота сгорания, кДж/м3 (принято 33412).

Массовый расход топливного газа (кг/с) определяется по выражению

где  - плотность топливного газа при стандартных условиях, кг/м3 (принято 0,667).

2.6. Коэффициент избытка воздуха в - отношение поступившего в установку воздуха к его количеству, необходимому для полного сгорания топлива в соответствии со стехиометрическими уравнениями

где l0 - количество воздуха, необходимое для стехиометрического сгорания топлива (принято 17,19), кг/кг.

2.7. Содержание (объемная доля) кислорода и диоксида углерода в сухих продуктах сгорания, %, вычисляется по формулам

2.8. Коэффициент разбавления сухих продуктов сгорания - отношение объема реального к теоретическому объему сухих продуктов сгорания, получаемому без избытка воздуха, рассчитывается по формуле

2.9. Коэффициент соотношения объемных расходов сухих и влажных продуктов сгорания определяется по выражению

2.10. Приведенная концентрация загрязняющего вещества (к условной концентрации кислорода 15% в сухих продуктах сгорания), мг/нм3, вычисляется по выражению

2.11. Мощность выброса - массовый выброс загрязняющего вещества в единицу времени, г/с, определяется по формуле

2.12. Удельный выброс на единицу топливного газа (индекс выброса), г/м3, представляет собой выражение

2.13. Удельный выброс на единицу работы, г/кВтч, имеет вид

2.14. Соотношения показателей выброса и приведенной концентрации (к 15% О2) загрязняющего вещества выражаются формулами

Экологическая характеристика ГПА

Тип ГПА - ЦЕНТАВР

| Наименование показателя | Обозначение | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Мощность в станционных условиях | Ne | МВт | 2,6 |
| 2. Эффективный КПД в станционных условиях | е | % | 25,3 |
| 3. Расход топливного газа | qТГ | м3/ч | 1108 |
|  | GТГ | кг/с | 0,205 |
| 4. Температура продуктов сгорания на входе в турбину | Т1 | К | 1113 |
| 5. Температура воздуха на входе в камеру сгорания | Т5 | К | 580 |
| 6. Температура продуктов сгорания за турбиной (на срезе выхлопного патрубка турбины) | Т2 | К | 683 |
| 7. Температура продуктов сгорания на выхлопе ГТУ (на срезе дымовой трубы) |  | К | 683 |
| 8. Расход циклового воздуха | G3 | кг/с | 16,3 |
| 9. Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопного | G2 | кг/с | 16,5 |
| патрубка турбины) | Q2 | нм3/c | 12,9 |
| 10. Расход продуктов сгорания (на срезе дымовой |  | кг/с | 16,5 |
| трубы) |  | м3/с | 32,3 |
|  |  | нм3/с | 12,9 |
| 11. Степень повышения давления воздуха в компрессоре | Ек | - | 8,7 |
| 12. Коэффициент избытка воздуха | в | - | 4,6 |
| 13. Коэффициент разбавления сухих продуктов сгорания | ПС | - | 5,05 |
| 14. Содержание кислорода в сухих продуктах сгорания | О2 | % | 16,8 |
| 15. Содержание диоксида углерода в сухих продуктах сгорания | СО2 | % | 2,36 |
| 16. Концентрация оксидов азота в сухих продуктах сгорания (в пересчете на диоксид азота) |  | мг/нм3 | 135 |
| 17. Концентрация диоксида азота в сухих продуктах сгорания |  | мг/нм3 | 5 |
| 18. Приведенная концентрация оксидов азота (при условной концентрации кислорода 15% в сухих продуктах сгорания) |  | мг/нм3 | 195 |
| 19. Мощность выброса оксидов азота |  | г/с | 1,66 |
| в т.ч. диоксида азота |  | г/с | 0,062 |
| 20. Удельный выброс оксидов азота (индекс выброса) на единицу топливного газа |  | г/м3 | 5,41 |
| 21. Удельный выброс оксидов азота на единицу работы |  | г/кВтч | 2,31 |
| 22. Концентрация оксида углерода в сухих продуктах сгорания | CCO | мг/нм3 | 50 |
| 23. Приведенная концентрация оксидов углерода (при условной концентрации кислорода 15% в сухих продуктах сгорания) |  | мг/нм3 | 72,1 |
| 24. Мощность выброса оксида углерода | MCO | г/с | 0,62 |
| 25. Удельный выброс оксида углерода (индекс выброса) на единицу топливного газа |  | г/м3 | 2,0 |
| 26. Удельный выброс оксида углерода на единицу работы |  | г/кВтч | 0,85 |
| 27. Высота выхлопной трубы (шахты) | H | м | 5,3 |
| 28. Диаметр (размеры) выхлопной трубы (шахты) | D | м | 1,35 |
| 29. Площадь сечения выхлопных труб (шахты) | S | м2 | 1,43 |
| 30. Скорость продуктов сгорания на срезе выхлопной трубы (шахты) | V | м/с | 22,6 |

Тип ГПА - ГТ-700-5

| Наименование показателя | Обозначение | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Мощность в станционных условиях | Ne | МВт | 4,25 |
| 2. Эффективный КПД в станционных условиях | е | % | 25,0 |
| 3. Расход топливного газа | qТГ | м3/ч | 1832 |
|  | GТГ | кг/с | 0,339 |
| 4. Температура продуктов сгорания на входе в турбину | Т1 | К | 973 |
| 5. Температура воздуха на входе в камеру сгорания | Т5 | К | 656 |
| 6. Температура продуктов сгорания за турбиной (на срезе выхлопного патрубка турбины) | Т2 | К | 748 |
| 7. Температура продуктов сгорания на выхлопе ГТУ (на срезе дымовой трубы) |  | К | 556 |
| 8. Расход циклового воздуха | G3 | кг/с | 45,2 |
| 9. Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопного | G2 | кг/с | 45,5 |
| патрубка турбины) | Q2 | нм3/c | 35,4 |
| 10. Расход продуктов сгорания (на срезе дымовой |  | кг/с | 45,5 |
| трубы) |  | м3/с | 72,2 |
|  |  | нм3/с | 35,4 |
| 11. Степень повышения давления воздуха в компрессоре | Ек | - | 3,9 |
| 12. Коэффициент избытка воздуха | в | - | 7,75 |
| 13. Коэффициент разбавления сухих продуктов сгорания | ПС | - | 8,5 |
| 14. Содержание кислорода в сухих продуктах сгорания | О2 | % | 18,5 |
| 15. Содержание диоксида углерода в сухих продуктах сгорания | СО2 | % | 1,4 |
| 16. Концентрация оксидов азота в сухих продуктах сгорания (в пересчете на диоксид азота) |  | мг/нм3 | 200 |
| 17. Концентрация диоксида азота в сухих продуктах сгорания |  | мг/нм3 | 20 |
| 18. Приведенная концентрация оксидов азота (при условной концентрации кислорода 15% в сухих продуктах сгорания) |  | мг/нм3 | 488 |
| 19. Мощность выброса оксидов азота |  | г/с | 6,89 |
| в т.ч. диоксида азота |  | г/с | 0,69 |
| 20. Удельный выброс оксидов азота (индекс выброса) на единицу топливного газа |  | г/м3 | 13,6 |
| 21. Удельный выброс оксидов азота на единицу работы |  | г/кВтч | 5,8 |
| 22. Концентрация оксида углерода в сухих продуктах сгорания | CCO | мг/нм3 | 50 |
| 23. Приведенная концентрация оксидов углерода (при условной концентрации кислорода 15% в сухих продуктах сгорания) |  | мг/нм3 | 122 |
| 24. Мощность выброса оксида углерода | MCO | г/с | 1,72 |
| 25. Удельный выброс оксида углерода (индекс выброса) на единицу топливного газа |  | г/м3 | 3,4 |
| 26. Удельный выброс оксида углерода на единицу работы |  | г/кВтч | 1,46 |
| 27. Высота выхлопной трубы (шахты) | H | м | 13,0 |
| 28. Диаметр (размеры) выхлопной трубы (шахты) | D | м | 2,8 |
| 29. Площадь сечения выхлопных труб (шахты) | S | м2 | 6,2 |
| 30. Скорость продуктов сгорания на срезе выхлопной трубы (шахты) | V | м/с | 11,6 |

Тип ГПА - ГТК-5

| Наименование показателя | Обозначение | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Мощность в станционных условиях | Ne | МВт | 4,4 |
| 2. Эффективный КПД в станционных условиях | е | % | 26,0 |
| 3. Расход топливного газа | qТГ | м3/ч | 1824 |
|  | GТГ | кг/с | 0,338 |
| 4. Температура продуктов сгорания на входе в турбину | Т1 | К | 973 |
| 5. Температура воздуха на входе в камеру сгорания | Т5 | К | 656 |
| 6. Температура продуктов сгорания за турбиной (на срезе выхлопного патрубка турбины) | Т2 | К | 748 |
| 7. Температура продуктов сгорания на выхлопе ГТУ (на срезе дымовой трубы) |  | К | 556 |
| 8. Расход циклового воздуха | G3 | кг/с | 45,2 |
| 9. Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопного | G2 | кг/с | 45,5 |
| патрубка турбины) | Q2 | нм3/c | 35,4 |
| 10. Расход продуктов сгорания (на срезе дымовой |  | кг/с | 45,5 |
| трубы) |  | м3/с | 72,2 |
|  |  | нм3/с | 35,4 |
| 11. Степень повышения давления воздуха в компрессоре | Ек | - | 3,9 |
| 12. Коэффициент избытка воздуха | в | - | 7,78 |
| 13. Коэффициент разбавления сухих продуктов сгорания | ПС | - | 8,58 |
| 14. Содержание кислорода в сухих продуктах сгорания | О2 | % | 18,6 |
| 15. Содержание диоксида углерода в сухих продуктах сгорания | СО2 | % | 1,4 |
| 16. Концентрация оксидов азота в сухих продуктах сгорания (в пересчете на диоксид азота) |  | мг/нм3 | 200 |
| 17. Концентрация диоксида азота в сухих продуктах сгорания |  | мг/нм3 | 20 |
| 18. Приведенная концентрация оксидов азота (при условной концентрации кислорода 15% в сухих продуктах сгорания) |  | мг/нм3 | 490 |
| 19. Мощность выброса оксидов азота |  | г/с | 6,89 |
| в т.ч. диоксида азота |  | г/с | 0,69 |
| 20. Удельный выброс оксидов азота (индекс выброса) на единицу топливного газа |  | г/м3 | 13,6 |
| 21. Удельный выброс оксидов азота на единицу работы |  | г/кВтч | 5,6 |
| 22. Концентрация оксида углерода в сухих продуктах сгорания | CCO | мг/нм3 | 50 |
| 23. Приведенная концентрация оксидов углерода (при условной концентрации кислорода 15% в сухих продуктах сгорания) |  | мг/нм3 | 123 |
| 24. Мощность выброса оксида углерода | MCO | г/с | 1,72 |
| 25. Удельный выброс оксида углерода (индекс выброса) на единицу топливного газа |  | г/м3 | 3,4 |
| 26. Удельный выброс оксида углерода на единицу работы |  | г/кВтч | 1,41 |
| 27. Высота выхлопной трубы (шахты) | H | м | 22,0 |
| 28. Диаметр (размеры) выхлопной трубы (шахты) | D | м | 3,0 |
| 29. Площадь сечения выхлопных труб (шахты) | S | м2 | 7,1 |
| 30. Скорость продуктов сгорания на срезе выхлопной трубы (шахты) | V | м/с | 10,2 |

Тип ГПА - ГТ-6-750

| Наименование показателя | Обозначение | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Мощность в станционных условиях | Ne | МВт | 6,0 |
| 2. Эффективный КПД в станционных условиях | е | % | 24,0 |
| 3. Расход топливного газа | qТГ | м3/ч | 2694 |
|  | GТГ | кг/с | 0,499 |
| 4. Температура продуктов сгорания на входе в турбину | Т1 | К | 1033 |
| 5. Температура воздуха на входе в камеру сгорания | Т5 | К | 508 |
| 6. Температура продуктов сгорания за турбиной (на срезе выхлопного патрубка турбины) | Т2 | К | 688 |
| 7. Температура продуктов сгорания на выхлопе ГТУ (на срезе дымовой трубы) |  | К | 688 |
| 8. Расход циклового воздуха | G3 | кг/с | 47,0 |
| 9. Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопного | G2 | кг/с | 47,5 |
| патрубка турбины) | Q2 | нм3/c | 37,1 |
| 10. Расход продуктов сгорания (на срезе дымовой |  | кг/с | 47,5 |
| трубы) |  | м3/с | 93,4 |
|  |  | нм3/с | 37,1 |
| 11. Степень повышения давления воздуха в компрессоре | Ек | - | 5,7 |
| 12. Коэффициент избытка воздуха | в | - | 5,48 |
| 13. Коэффициент разбавления сухих продуктов сгорания | ПС | - | 6,00 |
| 14. Содержание кислорода в сухих продуктах сгорания | О2 | % | 17,5 |
| 15. Содержание диоксида углерода в сухих продуктах сгорания | СО2 | % | 1,98 |
| 16. Концентрация оксидов азота в сухих продуктах сгорания (в пересчете на диоксид азота) |  | мг/нм3 | 100 |
| 17. Концентрация диоксида азота в сухих продуктах сгорания |  | мг/нм3 | 5 |
| 18. Приведенная концентрация оксидов азота (при условной концентрации кислорода 15% в сухих продуктах сгорания) |  | мг/нм3 | 171 |
| 19. Мощность выброса оксидов азота |  | г/с | 3,57 |
| в т.ч. диоксида азота |  | г/с | 0,18 |
| 20. Удельный выброс оксидов азота (индекс выброса) на единицу топливного газа |  | г/м3 | 4,77 |
| 21. Удельный выброс оксидов азота на единицу работы |  | г/кВтч | 2,14 |
| 22. Концентрация оксида углерода в сухих продуктах сгорания | CCO | мг/нм3 | 150 |
| 23. Приведенная концентрация оксидов углерода (при условной концентрации кислорода 15% в сухих продуктах сгорания) |  | мг/нм3 | 257 |
| 24. Мощность выброса оксида углерода | MCO | г/с | 5,35 |
| 25. Удельный выброс оксида углерода (индекс выброса) на единицу топливного газа |  | г/м3 | 7,15 |
| 26. Удельный выброс оксида углерода на единицу работы |  | г/кВтч | 3,21 |
| 27. Высота выхлопной трубы (шахты) | H | м | 14,0 |
| 28. Диаметр (размеры) выхлопной трубы (шахты) | D | м | 3,0 |
| 29. Площадь сечения выхлопных труб (шахты) | S | м2 | 7,1 |
| 30. Скорость продуктов сгорания на срезе выхлопной трубы (шахты) | V | м/с | 13,2 |

Тип ГПА - ГТ-750-6

| Наименование показателя | Обозначение | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Мощность в станционных условиях | Ne | МВт | 6,0 |
| 2. Эффективный КПД в станционных условиях | е | % | 27,0 |
| 3. Расход топливного газа | qТГ | м3/ч | 2395 |
|  | GТГ | кг/с | 0,444 |
| 4. Температура продуктов сгорания на входе в турбину | Т1 | К | 1023 |
| 5. Температура воздуха на входе в камеру сгорания | Т5 | К | 665 |
| 6. Температура продуктов сгорания за турбиной (на срезе выхлопного патрубка турбины) | Т2 | К | 749 |
| 7. Температура продуктов сгорания на выхлопе ГТУ (на срезе дымовой трубы) |  | К | 575 |
| 8. Расход циклового воздуха | G3 | кг/с | 58,2 |
| 9. Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопного | G2 | кг/с | 58,6 |
| патрубка турбины) | Q2 | нм3/c | 45,6 |
| 10. Расход продуктов сгорания (на срезе дымовой |  | кг/с | 58,6 |
| трубы) |  | м3/с | 96,1 |
|  |  | нм3/с | 45,6 |
| 11. Степень повышения давления воздуха в компрессоре | Ек | - | 4,6 |
| 12. Коэффициент избытка воздуха | в | - | 7,63 |
| 13. Коэффициент разбавления сухих продуктов сгорания | ПС | - | 8,41 |
| 14. Содержание кислорода в сухих продуктах сгорания | О2 | % | 18,5 |
| 15. Содержание диоксида углерода в сухих продуктах сгорания | СО2 | % | 1,42 |
| 16. Концентрация оксидов азота в сухих продуктах сгорания (в пересчете на диоксид азота) |  | мг/нм3 | 350 |
| 17. Концентрация диоксида азота в сухих продуктах сгорания |  | мг/нм3 | 50 |
| 18. Приведенная концентрация оксидов азота (при условной концентрации кислорода 15% в сухих продуктах сгорания) |  | мг/нм3 | 841 |
| 19. Мощность выброса оксидов азота |  | г/с | 15,5 |
| в т.ч. диоксида азота |  | г/с | 2,22 |
| 20. Удельный выброс оксидов азота (индекс выброса) на единицу топливного газа |  | г/м3 | 23,4 |
| 21. Удельный выброс оксидов азота на единицу работы |  | г/кВтч | 9,32 |
| 22. Концентрация оксида углерода в сухих продуктах сгорания | CCO | мг/нм3 | 60 |
| 23. Приведенная концентрация оксидов углерода (при условной концентрации кислорода 15% в сухих продуктах сгорания) |  | мг/нм3 | 144 |
| 24. Мощность выброса оксида углерода | MCO | г/с | 2,66 |
| 25. Удельный выброс оксида углерода (индекс выброса) на единицу топливного газа |  | г/м3 | 4,0 |
| 26. Удельный выброс оксида углерода на единицу работы |  | г/кВтч | 1,6 |
| 27. Высота выхлопной трубы (шахты) | H | м | 25,0 |
| 28. Диаметр (размеры) выхлопной трубы (шахты) | D | м | 2,0 (2 шт.) |
| 29. Площадь сечения выхлопных труб (шахты) | S | м2 | 6,28 |
| 30. Скорость продуктов сгорания на срезе выхлопной трубы (шахты) | V | м/с | 15,3 |

Тип ГПА - ГТН-6

| Наименование показателя | Обозначение | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Мощность в станционных условиях | Ne | МВт | 6,3 |
| 2. Эффективный КПД в станционных условиях | е | % | 24,0 |
| 3. Расход топливного газа | qТГ | м3/ч | 2829 |
|  | GТГ | кг/с | 0,524 |
| 4. Температура продуктов сгорания на входе в турбину | Т1 | К | 1033 |
| 5. Температура воздуха на входе в камеру сгорания | Т5 | К | 508 |
| 6. Температура продуктов сгорания за турбиной (на срезе выхлопного патрубка турбины) | Т2 | К | 688 |
| 7. Температура продуктов сгорания на выхлопе ГТУ (на срезе дымовой трубы) |  | К | 688 |
| 8. Расход циклового воздуха | G3 | кг/с | 47,0 |
| 9. Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопного | G2 | кг/с | 47,5 |
| патрубка турбины) | Q2 | нм3/c | 37,1 |
| 10. Расход продуктов сгорания (на срезе дымовой |  | кг/с | 47,5 |
| трубы) |  | м3/с | 93,5 |
|  |  | нм3/с | 37,1 |
| 11. Степень повышения давления воздуха в компрессоре | Ек | - | 5,7 |
| 12. Коэффициент избытка воздуха | в | - | 5,22 |
| 13. Коэффициент разбавления сухих продуктов сгорания | ПС | - | 5,71 |
| 14. Содержание кислорода в сухих продуктах сгорания | О2 | % | 17,3 |
| 15. Содержание диоксида углерода в сухих продуктах сгорания | СО2 | % | 2,08 |
| 16. Концентрация оксидов азота в сухих продуктах сгорания (в пересчете на диоксид азота) |  | мг/нм3 | 100 |
| 17. Концентрация диоксида азота в сухих продуктах сгорания |  | мг/нм3 | 5 |
| 18. Приведенная концентрация оксидов азота (при условной концентрации кислорода 15% в сухих продуктах сгорания) |  | мг/нм3 | 163 |
| 19. Мощность выброса оксидов азота |  | г/с | 3,56 |
| в т.ч. диоксида азота |  | г/с | 0,18 |
| 20. Удельный выброс оксидов азота (индекс выброса) на единицу топливного газа |  | г/м3 | 4,53 |
| 21. Удельный выброс оксидов азота на единицу работы |  | г/кВтч | 2,04 |
| 22. Концентрация оксида углерода в сухих продуктах сгорания | CCO | мг/нм3 | 150 |
| 23. Приведенная концентрация оксидов углерода (при условной концентрации кислорода 15% в сухих продуктах сгорания) |  | мг/нм3 | 245 |
| 24. Мощность выброса оксида углерода | MCO | г/с | 5,35 |
| 25. Удельный выброс оксида углерода (индекс выброса) на единицу топливного газа |  | г/м3 | 6,8 |
| 26. Удельный выброс оксида углерода на единицу работы |  | г/кВтч | 3,1 |
| 27. Высота выхлопной трубы (шахты) | H | м | 23,5 |
| 28. Диаметр (размеры) выхлопной трубы (шахты) | D | м | 2,5 |
| 29. Площадь сечения выхлопных труб (шахты) | S | м2 | 4,9 |
| 30. Скорость продуктов сгорания на срезе выхлопной трубы (шахты) | V | м/с | 19,1 |

Тип ГПА - ГПА-Ц-6,3

| Наименование показателя | Обозначение | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Мощность в станционных условиях | Ne | МВт | 6,3 |
| 2. Эффективный КПД в станционных условиях | е | % | 24,0 |
| 3. Расход топливного газа | qТГ | м3/ч | 2879 |
|  | GТГ | кг/с | 0,524 |
| 4. Температура продуктов сгорания на входе в турбину | Т1 | К | 947 |
| 5. Температура воздуха на входе в камеру сгорания | Т5 | К | 593 |
| 6. Температура продуктов сгорания за турбиной (на срезе выхлопного патрубка турбины) | Т2 | К | 598 |
| 7. Температура продуктов сгорания на выхлопе ГТУ (на срезе дымовой трубы) |  | К | 590 |
| 8. Расход циклового воздуха | G3 | кг/с | 57,1 |
| 9. Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопного | G2 | кг/с | 57,6 |
| патрубка турбины) | Q2 | нм3/c | 44,9 |
| 10. Расход продуктов сгорания (на срезе дымовой |  | кг/с | 59,9 |
| трубы) |  | м3/с | 101,8 |
|  |  | нм3/с | 47,1 |
| 11. Степень повышения давления воздуха в компрессоре | Ек | - | 8,9 |
| 12. Коэффициент избытка воздуха | в | - | 6,34 |
| 13. Коэффициент разбавления сухих продуктов сгорания | ПС | - | 6,96 |
| 14. Содержание кислорода в сухих продуктах сгорания | О2 | % | 18,0 |
| 15. Содержание диоксида углерода в сухих продуктах сгорания | СО2 | % | 1,71 |
| 16. Концентрация оксидов азота в сухих продуктах сгорания (в пересчете на диоксид азота) |  | мг/нм3 | 70 |
| 17. Концентрация диоксида азота в сухих продуктах сгорания |  | мг/нм3 | 5 |
| 18. Приведенная концентрация оксидов азота (при условной концентрации кислорода 15% в сухих продуктах сгорания) |  | мг/нм3 | 140 |
| 19. Мощность выброса оксидов азота |  | г/с | 3,04 |
| в т.ч. диоксида азота |  | г/с | 0,22 |
| 20. Удельный выброс оксидов азота (индекс выброса) на единицу топливного газа |  | г/м3 | 3,87 |
| 21. Удельный выброс оксидов азота на единицу работы |  | г/кВтч | 1,74 |
| 22. Концентрация оксида углерода в сухих продуктах сгорания | CCO | мг/нм3 | 150 |
| 23. Приведенная концентрация оксидов углерода (при условной концентрации кислорода 15% в сухих продуктах сгорания) |  | мг/нм3 | 298 |
| 24. Мощность выброса оксида углерода | MCO | г/с | 6,52 |
| 25. Удельный выброс оксида углерода (индекс выброса) на единицу топливного газа |  | г/м3 | 8,3 |
| 26. Удельный выброс оксида углерода на единицу работы |  | г/кВтч | 3,73 |
| 27. Высота выхлопной трубы (шахты) | H | м | 9,0 |
| 28. Диаметр (размеры) выхлопной трубы (шахты) | D | м | 2,32,9 |
| 29. Площадь сечения выхлопных труб (шахты) | S | м2 | 6,7 |
| 30. Скорость продуктов сгорания на срезе выхлопной трубы (шахты) | V | м/с | 15,2 |

Тип ГПА - ГПУ-6У

| Наименование показателя | Обозначение | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Мощность в станционных условиях | Ne | МВт | 6,3 |
| 2. Эффективный КПД в станционных условиях | е | % | 30,5 |
| 3. Расход топливного газа | qТГ | м3/ч | 2226 |
|  | GТГ | кг/с | 0,41 |
| 4. Температура продуктов сгорания на входе в турбину | Т1 | К | 1295 |
| 5. Температура воздуха на входе в камеру сгорания | Т5 | К | 670 |
| 6. Температура продуктов сгорания за турбиной (на срезе выхлопного патрубка турбины) | Т2 | К | 696 |
| 7. Температура продуктов сгорания на выхлопе ГТУ (на срезе дымовой трубы) |  | К | 696 |
| 8. Расход циклового воздуха | G3 | кг/с | 29,28 |
| 9. Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопного | G2 | кг/с | 29,69 |
| патрубка турбины) | Q2 | нм3/c | 23,27 |
| 10. Расход продуктов сгорания (на срезе дымовой |  | кг/с | 29,69 |
| трубы) |  | м3/с | 59,33 |
|  |  | нм3/с | 23,27 |
| 11. Степень повышения давления воздуха в компрессоре | Ек | - | 13,4 |
| 12. Коэффициент избытка воздуха | в | - | 4,13 |
| 13. Коэффициент разбавления сухих продуктов сгорания | ПС | - | 4,5 |
| 14. Содержание кислорода в сухих продуктах сгорания | О2 | % | 16,33 |
| 15. Содержание диоксида углерода в сухих продуктах сгорания | СО2 | % | 265 |
| 16. Концентрация оксидов азота в сухих продуктах сгорания (в пересчете на диоксид азота) |  | мг/нм3 | 109 |
| 17. Концентрация диоксида азота в сухих продуктах сгорания |  | мг/нм3 | 5 |
| 18. Приведенная концентрация оксидов азота (при условной концентрации кислорода 15% в сухих продуктах сгорания) |  | мг/нм3 | 140 |
| 19. Мощность выброса оксидов азота |  | г/с | 2,41 |
| в т.ч. диоксида азота |  | г/с | 0,11 |
| 20. Удельный выброс оксидов азота (индекс выброса) на единицу топливного газа |  | г/м3 | 3,9 |
| 21. Удельный выброс оксидов азота на единицу работы |  | г/кВтч | 1,38 |
| 22. Концентрация оксида углерода в сухих продуктах сгорания | CCO | мг/нм3 | 234 |
| 23. Приведенная концентрация оксидов углерода (при условной концентрации кислорода 15% в сухих продуктах сгорания) |  | мг/нм3 | 300 |
| 24. Мощность выброса оксида углерода | MCO | г/с | 5,18 |
| 25. Удельный выброс оксида углерода (индекс выброса) на единицу топливного газа |  | г/м3 | 8,37 |
| 26. Удельный выброс оксида углерода на единицу работы |  | г/кВтч | 2,96 |

Тип ГПА - ГПА-Ц-8

| Наименование показателя | Обозначение | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Мощность в станционных условиях | Ne | МВт | 8,0 |
| 2. Эффективный КПД в станционных условиях | е | % | 25,0 |
| 3. Расход топливного газа | qТГ | м3/ч | 3449 |
|  | GТГ | кг/с | 0,639 |
| 4. Температура продуктов сгорания на входе в турбину | Т1 | К | 1003 |
| 5. Температура воздуха на входе в камеру сгорания | Т5 | К | 598 |
| 6. Температура продуктов сгорания за турбиной (на срезе выхлопного патрубка турбины) | Т2 | К | 623 |
| 7. Температура продуктов сгорания на выхлопе ГТУ (на срезе дымовой трубы) |  | К | 613 |
| 8. Расход циклового воздуха | G3 | кг/с | 57,8 |
| 9. Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопного | G2 | кг/с | 58,4 |
| патрубка турбины) | Q2 | нм3/c | 45,7 |
| 10. Расход продуктов сгорания (на срезе дымовой |  | кг/с | 60,7 |
| трубы) |  | м3/с | 107,1 |
|  |  | нм3/с | 47,7 |
| 11. Степень повышения давления воздуха в компрессоре | Ек | - | 9,0 |
| 12. Коэффициент избытка воздуха | в | - | 5,26 |
| 13. Коэффициент разбавления сухих продуктов сгорания | ПС | - | 5,74 |
| 14. Содержание кислорода в сухих продуктах сгорания | О2 | % | 17,4 |
| 15. Содержание диоксида углерода в сухих продуктах сгорания | СО2 | % | 2,1 |
| 16. Концентрация оксидов азота в сухих продуктах сгорания (в пересчете на диоксид азота) |  | мг/нм3 | 110 |
| 17. Концентрация диоксида азота в сухих продуктах сгорания |  | мг/нм3 | 5 |
| 18. Приведенная концентрация оксидов азота (при условной концентрации кислорода 15% в сухих продуктах сгорания) |  | мг/нм3 | 181 |
| 19. Мощность выброса оксидов азота |  | г/с | 4,83 |
| в т.ч. диоксида азота |  | г/с | 0,22 |
| 20. Удельный выброс оксидов азота (индекс выброса) на единицу топливного газа |  | г/м3 | 5,03 |
| 21. Удельный выброс оксидов азота на единицу работы |  | г/кВтч | 2,17 |
| 22. Концентрация оксида углерода в сухих продуктах сгорания | CCO | мг/нм3 | 150 |
| 23. Приведенная концентрация оксидов углерода (при условной концентрации кислорода 15% в сухих продуктах сгорания) |  | мг/нм3 | 247 |
| 24. Мощность выброса оксида углерода | MCO | г/с | 6,58 |
| 25. Удельный выброс оксида углерода (индекс выброса) на единицу топливного газа |  | г/м3 | 6,96 |
| 26. Удельный выброс оксида углерода на единицу работы |  | г/кВтч | 2,96 |
| 27. Высота выхлопной трубы (шахты) | H | м | 9,0 |
| 28. Диаметр (размеры) выхлопной трубы (шахты) | D | м | 2,32,9 |
| 29. Площадь сечения выхлопных труб (шахты) | S | м2 | 6,7 |
| 30. Скорость продуктов сгорания на срезе выхлопной трубы (шахты) | V | м/с | 16,0 |

Тип ГПА - ГТК-10

| Наименование показателя | Обозначение | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Мощность в станционных условиях | Ne | МВт | 10,0 |
| 2. Эффективный КПД в станционных условиях | е | % | 29,0 |
| 3. Расход топливного газа | qТГ | м3/ч | 3716 |
|  | GТГ | кг/с | 0,689 |
| 4. Температура продуктов сгорания на входе в турбину | Т1 | К | 1053 |
| 5. Температура воздуха на входе в камеру сгорания | Т5 | К | 694 |
| 6. Температура продуктов сгорания за турбиной (на срезе выхлопного патрубка турбины) | Т2 | К | 793 |
| 7. Температура продуктов сгорания на выхлопе ГТУ (на срезе дымовой трубы) |  | К | 563 |
| 8. Расход циклового воздуха | G3 | кг/с | 84,7 |
| 9. Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопного | G2 | кг/с | 85,4 |
| патрубка турбины) | Q2 | нм3/c | 66,5 |
| 10. Расход продуктов сгорания (на срезе дымовой |  | кг/с | 85,4 |
| трубы) |  | м3/с | 137,1 |
|  |  | нм3/с | 66,5 |
| 11. Степень повышения давления воздуха в компрессоре | Ек | - | 4,4 |
| 12. Коэффициент избытка воздуха | в | - | 7,16 |
| 13. Коэффициент разбавления сухих продуктов сгорания | ПС | - | 7,88 |
| 14. Содержание кислорода в сухих продуктах сгорания | О2 | % | 18,3 |
| 15. Содержание диоксида углерода в сухих продуктах сгорания | СО2 | % | 1,51 |
| 16. Концентрация оксидов азота в сухих продуктах сгорания (в пересчете на диоксид азота) |  | мг/нм3 | 350 |
| 17. Концентрация диоксида азота в сухих продуктах сгорания |  | мг/нм3 | 30 |
| 18. Приведенная концентрация оксидов азота (при условной концентрации кислорода 15% в сухих продуктах сгорания) |  | мг/нм3 | 788 |
| 19. Мощность выброса оксидов азота |  | г/с | 22,6 |
| в т.ч. диоксида азота |  | г/с | 1,94 |
| 20. Удельный выброс оксидов азота (индекс выброса) на единицу топливного газа |  | г/м3 | 21,9 |
| 21. Удельный выброс оксидов азота на единицу работы |  | г/кВтч | 8,14 |
| 22. Концентрация оксида углерода в сухих продуктах сгорания | CCO | мг/нм3 | 40 |
| 23. Приведенная концентрация оксидов углерода (при условной концентрации кислорода 15% в сухих продуктах сгорания) |  | мг/нм3 | 89 |
| 24. Мощность выброса оксида углерода | MCO | г/с | 2,58 |
| 25. Удельный выброс оксида углерода (индекс выброса) на единицу топливного газа |  | г/м3 | 2,5 |
| 26. Удельный выброс оксида углерода на единицу работы |  | г/кВтч | 0,93 |
| 27. Высота выхлопной трубы (шахты) | H | м | 22 |
| 28. Диаметр (размеры) выхлопной трубы (шахты) | D | м | 2,3 (2 шт.) |
| 29. Площадь сечения выхлопных труб (шахты) | S | м2 | 8,3 |
| 30. Скорость продуктов сгорания на срезе выхлопной трубы (шахты) | V | м/с | 16,5 |

Тип ГПА - ГТНР-10

| Наименование показателя | Обозначение | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Мощность в станционных условиях | Ne | МВт | 10,5 |
| 2. Эффективный КПД в станционных условиях | е | % | 32,5 |
| 3. Расход топливного газа | qТГ | м3/ч | 3482 |
|  | GТГ | кг/с | 0,645 |
| 4. Температура продуктов сгорания на входе в турбину | Т1 | К | 1103 |
| 5. Температура воздуха на входе в камеру сгорания | Т5 | К | 741 |
| 6. Температура продуктов сгорания за турбиной (на срезе выхлопного патрубка турбины) | Т2 | К | 800 |
| 7. Температура продуктов сгорания на выхлопе ГТУ (на срезе дымовой трубы) |  | К | 532 |
| 8. Расход циклового воздуха | G3 | кг/с | 85,0 |
| 9. Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопного | G2 | кг/с | 85,6 |
| патрубка турбины) | Q2 | нм3/c | 66,6 |
| 10. Расход продуктов сгорания (на срезе дымовой |  | кг/с | 85,6 |
| трубы) |  | м3/с | 129,9 |
|  |  | нм3/с | 66,6 |
| 11. Степень повышения давления воздуха в компрессоре | Ек | - | 4,6 |
| 12. Коэффициент избытка воздуха | в | - | 7,67 |
| 13. Коэффициент разбавления сухих продуктов сгорания | ПС | - | 8,45 |
| 14. Содержание кислорода в сухих продуктах сгорания | О2 | % | 18,5 |
| 15. Содержание диоксида углерода в сухих продуктах сгорания | СО2 | % | 1,41 |
| 16. Концентрация оксидов азота в сухих продуктах сгорания (в пересчете на диоксид азота) |  | мг/нм3 | 180 |
| 17. Концентрация диоксида азота в сухих продуктах сгорания |  | мг/нм3 | 20 |
| 18. Приведенная концентрация оксидов азота (при условной концентрации кислорода 15% в сухих продуктах сгорания) |  | мг/нм3 | 434 |
| 19. Мощность выброса оксидов азота |  | г/с | 11,7 |
| в т.ч. диоксида азота |  | г/с | 1,3 |
| 20. Удельный выброс оксидов азота (индекс выброса) на единицу топливного газа |  | г/м3 | 121 |
| 21. Удельный выброс оксидов азота на единицу работы |  | г/кВтч | 4,0 |
| 22. Концентрация оксида углерода в сухих продуктах сгорания | CCO | мг/нм3 | 30 |
| 23. Приведенная концентрация оксидов углерода (при условной концентрации кислорода 15% в сухих продуктах сгорания) |  | мг/нм3 | 72 |
| 24. Мощность выброса оксида углерода | MCO | г/с | 1,95 |
| 25. Удельный выброс оксида углерода (индекс выброса) на единицу топливного газа |  | г/м3 | 2,01 |
| 26. Удельный выброс оксида углерода на единицу работы |  | г/кВтч | 0,667 |
| 27. Высота выхлопной трубы (шахты) | H | м | 22,0 |
| 28. Диаметр (размеры) выхлопной трубы (шахты) | D | м | 1,6 (2 шт.) |
| 29. Площадь сечения выхлопных труб (шахты) | S | м2 | 4,02 |
| 30. Скорость продуктов сгорания на срезе выхлопной трубы (шахты) | V | м/с | 32,3 |

Тип ГПА - КОБЕРРА 182

| Наименование показателя | Обозначение | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Мощность в станционных условиях | Ne | МВт | 12,9 |
| 2. Эффективный КПД в станционных условиях | е | % | 27,5 |
| 3. Расход топливного газа | qТГ | м3/ч | 5055 |
|  | GТГ | кг/с | 0,937 |
| 4. Температура продуктов сгорания на входе в турбину | Т1 | К | 1160 |
| 5. Температура воздуха на входе в камеру сгорания | Т5 | К | 585 |
| 6. Температура продуктов сгорания за турбиной (на срезе выхлопного патрубка турбины) | Т2 | К | 684 |
| 7. Температура продуктов сгорания на выхлопе ГТУ (на срезе дымовой трубы) |  | К | 684 |
| 8. Расход циклового воздуха | G3 | кг/с | 76,7 |
| 9. Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопного | G2 | кг/с | 77,6 |
| патрубка турбины) | Q2 | нм3/c | 60,7 |
| 10. Расход продуктов сгорания (на срезе дымовой |  | кг/с | 77,6 |
| трубы) |  | м3/с | 152,1 |
|  |  | нм3/с | 60,7 |
| 11. Степень повышения давления воздуха в компрессоре | Ек | - | 9,0 |
| 12. Коэффициент избытка воздуха | в | - | 4,76 |
| 13. Коэффициент разбавления сухих продуктов сгорания | ПС | - | 5,21 |
| 14. Содержание кислорода в сухих продуктах сгорания | О2 | % | 17,0 |
| 15. Содержание диоксида углерода в сухих продуктах сгорания | СО2 | % | 2,3 |
| 16. Концентрация оксидов азота в сухих продуктах сгорания (в пересчете на диоксид азота) |  | мг/нм3 | 135 |
| 17. Концентрация диоксида азота в сухих продуктах сгорания |  | мг/нм3 | 5 |
| 18. Приведенная концентрация оксидов азота (при условной концентрации кислорода 15% в сухих продуктах сгорания) |  | мг/нм3 | 201 |
| 19. Мощность выброса оксидов азота |  | г/с | 7,84 |
| в т.ч. диоксида азота |  | г/с | 0,29 |
| 20. Удельный выброс оксидов азота (индекс выброса) на единицу топливного газа |  | г/м3 | 5,58 |
| 21. Удельный выброс оксидов азота на единицу работы |  | г/кВтч | 2,19 |
| 22. Концентрация оксида углерода в сухих продуктах сгорания | CCO | мг/нм3 | 140 |
| 23. Приведенная концентрация оксидов углерода (при условной концентрации кислорода 15% в сухих продуктах сгорания) |  | мг/нм3 | 208 |
| 24. Мощность выброса оксида углерода | MCO | г/с | 8,13 |
| 25. Удельный выброс оксида углерода (индекс выброса) на единицу топливного газа |  | г/м3 | 5,79 |
| 26. Удельный выброс оксида углерода на единицу работы |  | г/кВтч | 2,27 |
| 27. Высота выхлопной трубы (шахты) | H | м | 11,3 |
| 28. Диаметр (размеры) выхлопной трубы (шахты) | D | м | 3,0 |
| 29. Площадь сечения выхлопных труб (шахты) | S | м2 | 7,1 |
| 30. Скорость продуктов сгорания на срезе выхлопной трубы (шахты) | V | м/с | 21,4 |

Тип ГПА - ГПУ-10

| Наименование показателя | Обозначение | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Мощность в станционных условиях | Ne | МВт | 10,0 |
| 2. Эффективный КПД в станционных условиях | е | % | 27,6 |
| 3. Расход топливного газа | qТГ | м3/ч | 3905 |
|  | GТГ | кг/с | 0,723 |
| 4. Температура продуктов сгорания на входе в турбину | Т1 | К | 1058 |
| 5. Температура воздуха на входе в камеру сгорания | Т5 | К | 603 |
| 6. Температура продуктов сгорания за турбиной (на срезе выхлопного патрубка турбины) | Т2 | К | 623 |
| 7. Температура продуктов сгорания на выхлопе ГТУ (на срезе дымовой трубы) |  | К | 603 |
| 8. Расход циклового воздуха | G3 | кг/с | 80,75 |
| 9. Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопного | G2 | кг/с | 81,5 |
| патрубка турбины) | Q2 | нм3/c | 63,5 |
| 10. Расход продуктов сгорания (на срезе дымовой |  | кг/с | 86,7 |
| трубы) |  | м3/с | 150,4 |
|  |  | нм3/с | 68,1 |
| 11. Степень повышения давления воздуха в компрессоре | Ек | - | 10,1 |
| 12. Коэффициент избытка воздуха | в | - | 6,49 |
| 13. Коэффициент разбавления сухих продуктов сгорания | ПС | - | 7,14 |
| 14. Содержание кислорода в сухих продуктах сгорания | О2 | % | 18,1 |
| 15. Содержание диоксида углерода в сухих продуктах сгорания | СО2 | % | 1,7 |
| 16. Концентрация оксидов азота в сухих продуктах сгорания (в пересчете на диоксид азота) |  | мг/нм3 | 70 |
| 17. Концентрация диоксида азота в сухих продуктах сгорания |  | мг/нм3 | 5 |
| 18. Приведенная концентрация оксидов азота (при условной концентрации кислорода 15% в сухих продуктах сгорания) |  | мг/нм3 | 143 |
| 19. Мощность выброса оксидов азота |  | г/с | 4,3 |
| в т.ч. диоксида азота |  | г/с | 0,31 |
| 20. Удельный выброс оксидов азота (индекс выброса) на единицу топливного газа |  | г/м3 | 3,97 |
| 21. Удельный выброс оксидов азота на единицу работы |  | г/кВтч | 1,55 |
| 22. Концентрация оксида углерода в сухих продуктах сгорания | CCO | мг/нм3 | 30 |
| 23. Приведенная концентрация оксидов углерода (при условной концентрации кислорода 15% в сухих продуктах сгорания) |  | мг/нм3 | 61 |
| 24. Мощность выброса оксида углерода | MCO | г/с | 1,84 |
| 25. Удельный выброс оксида углерода (индекс выброса) на единицу топливного газа |  | г/м3 | 1,7 |
| 26. Удельный выброс оксида углерода на единицу работы |  | г/кВтч | 0,66 |
| 27. Высота выхлопной трубы (шахты) | H | м | 12,2 |
| 28. Диаметр (размеры) выхлопной трубы (шахты) | D | м | 2,63,0 |
| 29. Площадь сечения выхлопных труб (шахты) | S | м2 | 7,8 |
| 30. Скорость продуктов сгорания на срезе выхлопной трубы (шахты) | V | м/с | 19,3 |

Тип ГПА - ГТН-10И

| Наименование показателя | Обозначение | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Мощность в станционных условиях | Ne | МВт | 10,3 |
| 2. Эффективный КПД в станционных условиях | е | % | 25,9 |
| 3. Расход топливного газа | qТГ | м3/ч | 4286 |
|  | GТГ | кг/с | 0,794 |
| 4. Температура продуктов сгорания на входе в турбину | Т1 | К | 1216 |
| 5. Температура воздуха на входе в камеру сгорания | Т5 | К | 540 |
| 6. Температура продуктов сгорания за турбиной (на срезе выхлопного патрубка турбины) | Т2 | К | 806 |
| 7. Температура продуктов сгорания на выхлопе ГТУ (на срезе дымовой трубы) |  | К | 806 |
| 8. Расход циклового воздуха | G3 | кг/с | 51,0 |
| 9. Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопного | G2 | кг/с | 51,8 |
| патрубка турбины) | Q2 | нм3/c | 40,6 |
| 10. Расход продуктов сгорания (на срезе дымовой |  | кг/с | 51,8 |
| трубы) |  | м3/с | 119,9 |
|  |  | нм3/с | 40,6 |
| 11. Степень повышения давления воздуха в компрессоре | Ек | - | 7,1 |
| 12. Коэффициент избытка воздуха | в | - | 3,74 |
| 13. Коэффициент разбавления сухих продуктов сгорания | ПС | - | 4,06 |
| 14. Содержание кислорода в сухих продуктах сгорания | О2 | % | 15,8 |
| 15. Содержание диоксида углерода в сухих продуктах сгорания | СО2 | % | 2,9 |
| 16. Концентрация оксидов азота в сухих продуктах сгорания (в пересчете на диоксид азота) |  | мг/нм3 | 200 |
| 17. Концентрация диоксида азота в сухих продуктах сгорания |  | мг/нм3 | 5 |
| 18. Приведенная концентрация оксидов азота (при условной концентрации кислорода 15% в сухих продуктах сгорания) |  | мг/нм3 | 232 |
| 19. Мощность выброса оксидов азота |  | г/с | 7,68 |
| в т.ч. диоксида азота |  | г/с | 0,19 |
| 20. Удельный выброс оксидов азота (индекс выброса) на единицу топливного газа |  | г/м3 | 6,45 |
| 21. Удельный выброс оксидов азота на единицу работы |  | г/кВтч | 2,68 |
| 22. Концентрация оксида углерода в сухих продуктах сгорания | CCO | мг/нм3 | 50 |
| 23. Приведенная концентрация оксидов углерода (при условной концентрации кислорода 15% в сухих продуктах сгорания) |  | мг/нм3 | 58 |
| 24. Мощность выброса оксида углерода | MCO | г/с | 1,92 |
| 25. Удельный выброс оксида углерода (индекс выброса) на единицу топливного газа |  | г/м3 | 1,61 |
| 26. Удельный выброс оксида углерода на единицу работы |  | г/кВтч | 0,67 |
| 27. Высота выхлопной трубы (шахты) | H | м | 12,3 |
| 28. Диаметр (размеры) выхлопной трубы (шахты) | D | м | 1,72,5 |
| 29. Площадь сечения выхлопных труб (шахты) | S | м2 | 4,25 |
| 30. Скорость продуктов сгорания на срезе выхлопной трубы (шахты) | V | м/с | 28,2 |

Тип ГПА - ГТН-16

| Наименование показателя | Обозначение | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Мощность в станционных условиях | Ne | МВт | 16,0 |
| 2. Эффективный КПД в станционных условиях | е | % | 29,0 |
| 3. Расход топливного газа | qТГ | м3/ч | 5946 |
|  | GТГ | кг/с | 1,1 |
| 4. Температура продуктов сгорания на входе в турбину | Т1 | К | 1193 |
| 5. Температура воздуха на входе в камеру сгорания | Т5 | К | 627 |
| 6. Температура продуктов сгорания за турбиной (на срезе выхлопного патрубка турбины) | Т2 | К | 681 |
| 7. Температура продуктов сгорания на выхлопе ГТУ (на срезе дымовой трубы) |  | К | 681 |
| 8. Расход циклового воздуха | G3 | кг/с | 85,0 |
| 9. Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопного | G2 | кг/с | 86,1 |
| патрубка турбины) | Q2 | нм3/c | 67,4 |
| 10. Расход продуктов сгорания (на срезе дымовой |  | кг/с | 86,1 |
| трубы) |  | м3/с | 168,1 |
|  |  | нм3/с | 67,4 |
| 11. Степень повышения давления воздуха в компрессоре | Ек | - | 11,5 |
| 12. Коэффициент избытка воздуха | в | - | 4,49 |
| 13. Коэффициент разбавления сухих продуктов сгорания | ПС | - | 4,9 |
| 14. Содержание кислорода в сухих продуктах сгорания | О2 | % | 16,7 |
| 15. Содержание диоксида углерода в сухих продуктах сгорания | СО2 | % | 2,4 |
| 16. Концентрация оксидов азота в сухих продуктах сгорания (в пересчете на диоксид азота) |  | мг/нм3 | 180 |
| 17. Концентрация диоксида азота в сухих продуктах сгорания |  | мг/нм3 | 5 |
| 18. Приведенная концентрация оксидов азота (при условной концентрации кислорода 15% в сухих продуктах сгорания) |  | мг/нм3 | 252 |
| 19. Мощность выброса оксидов азота |  | г/с | 11,6 |
| в т.ч. диоксида азота |  | г/с | 0,32 |
| 20. Удельный выброс оксидов азота (индекс выброса) на единицу топливного газа |  | г/м3 | 7,0 |
| 21. Удельный выброс оксидов азота на единицу работы |  | г/кВтч | 2,6 |
| 22. Концентрация оксида углерода в сухих продуктах сгорания | CCO | мг/нм3 | 200 |
| 23. Приведенная концентрация оксидов углерода (при условной концентрации кислорода 15% в сухих продуктах сгорания) |  | мг/нм3 | 280 |
| 24. Мощность выброса оксида углерода | MCO | г/с | 12,9 |
| 25. Удельный выброс оксида углерода (индекс выброса) на единицу топливного газа |  | г/м3 | 7,79 |
| 26. Удельный выброс оксида углерода на единицу работы |  | г/кВтч | 2,89 |
| 27. Высота выхлопной трубы (шахты) | H | м | 28,0 |
| 28. Диаметр (размеры) выхлопной трубы (шахты) | D | м | 3,2 |
| 29. Площадь сечения выхлопных труб (шахты) | S | м2 | 8,0 |
| 30. Скорость продуктов сгорания на срезе выхлопной трубы (шахты) | V | м/с | 21,0 |

Тип ГПА - ГПУ-16

| Наименование показателя | Обозначение | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Мощность в станционных условиях | Ne | МВт | 16,0 |
| 2. Эффективный КПД в станционных условиях | е | % | 30,0 |
| 3. Расход топливного газа | qТГ | м3/ч | 5748 |
|  | GТГ | кг/с | 1,08 |
| 4. Температура продуктов сгорания на входе в турбину | Т1 | К | 1135 |
| 5. Температура воздуха на входе в камеру сгорания | Т5 | К | 653 |
| 6. Температура продуктов сгорания за турбиной (на срезе выхлопного патрубка турбины) | Т2 | К | 631 |
| 7. Температура продуктов сгорания на выхлопе ГТУ (на срезе дымовой трубы) |  | К | 631 |
| 8. Расход циклового воздуха | G3 | кг/с | 96,5 |
| 9. Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопного | G2 | кг/с | 97,6 |
| патрубка турбины) | Q2 | нм3/c | 76,2 |
| 10. Расход продуктов сгорания (на срезе дымовой |  | кг/с | 97,6 |
| трубы) |  | м3/с | 176,2 |
|  |  | нм3/с | 76,2 |
| 11. Степень повышения давления воздуха в компрессоре | Ек | - | 12,7 |
| 12. Коэффициент избытка воздуха | в | - | 5,27 |
| 13. Коэффициент разбавления сухих продуктов сгорания | ПС | - | 5,77 |
| 14. Содержание кислорода в сухих продуктах сгорания | О2 | % | 17,4 |
| 15. Содержание диоксида углерода в сухих продуктах сгорания | СО2 | % | 2,1 |
| 16. Концентрация оксидов азота в сухих продуктах сгорания (в пересчете на диоксид азота) |  | мг/нм3 | 100 |
| 17. Концентрация диоксида азота в сухих продуктах сгорания |  | мг/нм3 | 5 |
| 18. Приведенная концентрация оксидов азота (при условной концентрации кислорода 15% в сухих продуктах сгорания) |  | мг/нм3 | 165 |
| 19. Мощность выброса оксидов азота |  | г/с | 7,3 |
| в т.ч. диоксида азота |  | г/с | 0,37 |
| 20. Удельный выброс оксидов азота (индекс выброса) на единицу топливного газа |  | г/м3 | 4,6 |
| 21. Удельный выброс оксидов азота на единицу работы |  | г/кВтч | 1,6 |
| 22. Концентрация оксида углерода в сухих продуктах сгорания | CCO | мг/нм3 | 50 |
| 23. Приведенная концентрация оксидов углерода (при условной концентрации кислорода 15% в сухих продуктах сгорания) |  | мг/нм3 | 82 |
| 24. Мощность выброса оксида углерода | MCO | г/с | 3,66 |
| 25. Удельный выброс оксида углерода (индекс выброса) на единицу топливного газа |  | г/м3 | 2,3 |
| 26. Удельный выброс оксида углерода на единицу работы |  | г/кВтч | 0,823 |
| 27. Высота выхлопной трубы (шахты) | H | м | 13,0 |
| 28. Диаметр (размеры) выхлопной трубы (шахты) | D | м | 2,84,1 |
| 29. Площадь сечения выхлопных труб (шахты) | S | м2 | 11,5 |
| 30. Скорость продуктов сгорания на срезе выхлопной трубы (шахты) | V | м/с | 15,3 |

Тип ГПА - ГПА-Ц-16

| Наименование показателя | Обозначение | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Мощность в станционных условиях | Ne | МВт | 16,0 |
| 2. Эффективный КПД в станционных условиях | е | % | 27,5 |
| 3. Расход топливного газа | qТГ | м3/ч | 6270 |
|  | GТГ | кг/с | 1,16 |
| 4. Температура продуктов сгорания на входе в турбину | Т1 | К | 1130 |
| 5. Температура воздуха на входе в камеру сгорания | Т5 | К | 586 |
| 6. Температура продуктов сгорания за турбиной (на срезе выхлопного патрубка турбины) | Т2 | К | 685 |
| 7. Температура продуктов сгорания на выхлопе ГТУ (на срезе дымовой трубы) |  | К | 685 |
| 8. Расход циклового воздуха | G3 | кг/с | 101,9 |
| 9. Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопного | G2 | кг/с | 103 |
| патрубка турбины) | Q2 | нм3/c | 80,5 |
| 10. Расход продуктов сгорания (на срезе дымовой |  | кг/с | 103 |
| трубы) |  | м3/с | 202 |
|  |  | нм3/с | 80,5 |
| 11. Степень повышения давления воздуха в компрессоре | Ек | - | 9,7 |
| 12. Коэффициент избытка воздуха | в | - | 5,1 |
| 13. Коэффициент разбавления сухих продуктов сгорания | ПС | - | 5,58 |
| 14. Содержание кислорода в сухих продуктах сгорания | О2 | % | 17,24 |
| 15. Содержание диоксида углерода в сухих продуктах сгорания | СО2 | % | 2,13 |
| 16. Концентрация оксидов азота в сухих продуктах сгорания (в пересчете на диоксид азота) |  | мг/нм3 | 100 |
| 17. Концентрация диоксида азота в сухих продуктах сгорания |  | мг/нм3 | 5 |
| 18. Приведенная концентрация оксидов азота (при условной концентрации кислорода 15% в сухих продуктах сгорания) |  | мг/нм3 | 160 |
| 19. Мощность выброса оксидов азота |  | г/с | 7,73 |
| в т.ч. диоксида азота |  | г/с | 0,39 |
| 20. Удельный выброс оксидов азота (индекс выброса) на единицу топливного газа |  | г/м3 | 4,44 |
| 21. Удельный выброс оксидов азота на единицу работы |  | г/кВтч | 1,74 |
| 22. Концентрация оксида углерода в сухих продуктах сгорания | CCO | мг/нм3 | 400 |
| 23. Приведенная концентрация оксидов углерода (при условной концентрации кислорода 15% в сухих продуктах сгорания) |  | мг/нм3 | 638 |
| 24. Мощность выброса оксида углерода | MCO | г/с | 30,9 |
| 25. Удельный выброс оксида углерода (индекс выброса) на единицу топливного газа |  | г/м3 | 17,7 |
| 26. Удельный выброс оксида углерода на единицу работы |  | г/кВтч | 6,95 |
| 27. Высота выхлопной трубы (шахты) | H | м | 13,5 |
| 28. Диаметр (размеры) выхлопной трубы (шахты) | D | м | 2,84,3 |
| 29. Площадь сечения выхлопных труб (шахты) | S | м2 | 12 |
| 30. Скорость продуктов сгорания на срезе выхлопной трубы (шахты) | V | м/с | 16,8 |

Тип ГПА - ГТК 16

| Наименование показателя | Обозначение | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Мощность в станционных условиях | Ne | МВт | 16,0 |
| 2. Эффективный КПД в станционных условиях | е | % | 25,0 |
| 3. Расход топливного газа | qТГ | м3/ч | 6897 |
|  | GТГ | кг/с | 1,28 |
| 4. Температура продуктов сгорания на входе в турбину | Т1 | К | 1083 |
| 5. Температура воздуха на входе в камеру сгорания | Т5 | К | 552 |
| 6. Температура продуктов сгорания за турбиной (на срезе выхлопного патрубка турбины) | Т2 | К | 685 |
| 7. Температура продуктов сгорания на выхлопе ГТУ (на срезе дымовой трубы) |  | К | 685 |
| 8. Расход циклового воздуха | G3 | кг/с | 100 |
| 9. Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопного | G2 | кг/с | 101,3 |
| патрубка турбины) | Q2 | нм3/c | 79,2 |
| 10. Расход продуктов сгорания (на срезе дымовой |  | кг/с | 101,3 |
| трубы) |  | м3/с | 198,8 |
|  |  | нм3/с | 79,2 |
| 11. Степень повышения давления воздуха в компрессоре | Ек | - | 7,5 |
| 12. Коэффициент избытка воздуха | в | - | 4,55 |
| 13. Коэффициент разбавления сухих продуктов сгорания | ПС | - | 4,97 |
| 14. Содержание кислорода в сухих продуктах сгорания | О2 | % | 16,8 |
| 15. Содержание диоксида углерода в сухих продуктах сгорания | СО2 | % | 2,4 |
| 16. Концентрация оксидов азота в сухих продуктах сгорания (в пересчете на диоксид азота) |  | мг/нм3 | 100 |
| 17. Концентрация диоксида азота в сухих продуктах сгорания |  | мг/нм3 | 5 |
| 18. Приведенная концентрация оксидов азота (при условной концентрации кислорода 15% в сухих продуктах сгорания) |  | мг/нм3 | 142 |
| 19. Мощность выброса оксидов азота |  | г/с | 7,57 |
| в т.ч. диоксида азота |  | г/с | 0,38 |
| 20. Удельный выброс оксидов азота (индекс выброса) на единицу топливного газа |  | г/м3 | 3,95 |
| 21. Удельный выброс оксидов азота на единицу работы |  | г/кВтч | 1,7 |
| 22. Концентрация оксида углерода в сухих продуктах сгорания | CCO | мг/нм3 | 20 |
| 23. Приведенная концентрация оксидов углерода (при условной концентрации кислорода 15% в сухих продуктах сгорания) |  | мг/нм3 | 28,4 |
| 24. Мощность выброса оксида углерода | MCO | г/с | 1,51 |
| 25. Удельный выброс оксида углерода (индекс выброса) на единицу топливного газа |  | г/м3 | 0,79 |
| 26. Удельный выброс оксида углерода на единицу работы |  | г/кВтч | 0,34 |
| 27. Высота выхлопной трубы (шахты) | H | м | 22,0 |
| 28. Диаметр (размеры) выхлопной трубы (шахты) | D | м | 3,3 |
| 29. Площадь сечения выхлопных труб (шахты) | S | м2 | 8,5 |
| 30. Скорость продуктов сгорания на срезе выхлопной трубы (шахты) | V | м/с | 23,4 |

Тип ГПА - ГТН-25-1

| Наименование показателя | Обозначение | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Мощность в станционных условиях | Ne | МВт | 24,5 |
| 2. Эффективный КПД в станционных условиях | е | % | 30,6 |
| 3. Расход топливного газа | qТГ | м3/ч | 8629 |
|  | GТГ | кг/с | 1,60 |
| 4. Температура продуктов сгорания на входе в турбину | Т1 | К | 1363 |
| 5. Температура воздуха на входе в камеру сгорания | Т5 | К | 659 |
| 6. Температура продуктов сгорания за турбиной (на срезе выхлопного патрубка турбины) | Т2 | К | 773 |
| 7. Температура продуктов сгорания на выхлопе ГТУ (на срезе дымовой трубы) |  | К | 773 |
| 8. Расход циклового воздуха | G3 | кг/с | 100,6 |
| 9. Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопного | G2 | кг/с | 102,0 |
| патрубка турбины) | Q2 | нм3/c | 80,2 |
| 10. Расход продуктов сгорания (на срезе дымовой |  | кг/с | 102,0 |
| трубы) |  | м3/с | 227,0 |
|  |  | нм3/с | 80,2 |
| 11. Степень повышения давления воздуха в компрессоре | Ек | - | 13,0 |
| 12. Коэффициент избытка воздуха | в | - | 3,66 |
| 13. Коэффициент разбавления сухих продуктов сгорания | ПС | - | 3,97 |
| 14. Содержание кислорода в сухих продуктах сгорания | О2 | % | 15,7 |
| 15. Содержание диоксида углерода в сухих продуктах сгорания | СО2 | % | 3,0 |
| 16. Концентрация оксидов азота в сухих продуктах сгорания (в пересчете на диоксид азота) |  | мг/нм3 | 165 |
| 17. Концентрация диоксида азота в сухих продуктах сгорания |  | мг/нм3 | 5 |
| 18. Приведенная концентрация оксидов азота (при условной концентрации кислорода 15% в сухих продуктах сгорания) |  | мг/нм3 | 187 |
| 19. Мощность выброса оксидов азота |  | г/с | 12,5 |
| в т.ч. диоксида азота |  | г/с | 0,38 |
| 20. Удельный выброс оксидов азота (индекс выброса) на единицу топливного газа |  | г/м3 | 5,2 |
| 21. Удельный выброс оксидов азота на единицу работы |  | г/кВтч | 1,83 |
| 22. Концентрация оксида углерода в сухих продуктах сгорания | CCO | мг/нм3 | 500 |
| 23. Приведенная концентрация оксидов углерода (при условной концентрации кислорода 15% в сухих продуктах сгорания) |  | мг/нм3 | 568 |
| 24. Мощность выброса оксида углерода | MCO | г/с | 37,8 |
| 25. Удельный выброс оксида углерода (индекс выброса) на единицу топливного газа |  | г/м3 | 15,8 |
| 26. Удельный выброс оксида углерода на единицу работы |  | г/кВтч | 5,56 |
| 27. Высота выхлопной трубы (шахты) | H | м | 18,0 |
| 28. Диаметр (размеры) выхлопной трубы (шахты) | D | м | 3,4 |
| 29. Площадь сечения выхлопных труб (шахты) | S | м2 | 9,1 |
| 30. Скорость продуктов сгорания на срезе выхлопной трубы (шахты) | V | м/с | 24,9 |

Тип ГПА - ГТН-25И

| Наименование показателя | Обозначение | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Мощность в станционных условиях | Ne | МВт | 23,9 |
| 2. Эффективный КПД в станционных условиях | е | % | 27,7 |
| 3. Расход топливного газа | qТГ | м3/ч | 9299 |
|  | GТГ | кг/с | 1,72 |
| 4. Температура продуктов сгорания на входе в турбину | Т1 | К | 1200 |
| 5. Температура воздуха на входе в камеру сгорания | Т5 | К | 557 |
| 6. Температура продуктов сгорания за турбиной (на срезе выхлопного патрубка турбины) | Т2 | К | 764 |
| 7. Температура продуктов сгорания на выхлопе ГТУ (на срезе дымовой трубы) |  | К | 764 |
| 8. Расход циклового воздуха | G3 | кг/с | 116,3 |
| 9. Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопного | G2 | кг/с | 118,0 |
| патрубка турбины) | Q2 | нм3/c | 92,5 |
| 10. Расход продуктов сгорания (на срезе дымовой |  | кг/с | 118,0 |
| трубы) |  | м3/с | 258,8 |
|  |  | нм3/с | 92,5 |
| 11. Степень повышения давления воздуха в компрессоре | Ек | - | 8,2 |
| 12. Коэффициент избытка воздуха | в | - | 3,93 |
| 13. Коэффициент разбавления сухих продуктов сгорания | ПС | - | 4,27 |
| 14. Содержание кислорода в сухих продуктах сгорания | О2 | % | 16,1 |
| 15. Содержание диоксида углерода в сухих продуктах сгорания | СО2 | % | 2,8 |
| 16. Концентрация оксидов азота в сухих продуктах сгорания (в пересчете на диоксид азота) |  | мг/нм3 | 145 |
| 17. Концентрация диоксида азота в сухих продуктах сгорания |  | мг/нм3 | 5 |
| 18. Приведенная концентрация оксидов азота (при условной концентрации кислорода 15% в сухих продуктах сгорания) |  | мг/нм3 | 177 |
| 19. Мощность выброса оксидов азота |  | г/с | 12,7 |
| в т.ч. диоксида азота |  | г/с | 0,44 |
| 20. Удельный выброс оксидов азота (индекс выброса) на единицу топливного газа |  | г/м3 | 4,9 |
| 21. Удельный выброс оксидов азота на единицу работы |  | г/кВтч | 1,91 |
| 22. Концентрация оксида углерода в сухих продуктах сгорания | CCO | мг/нм3 | 30 |
| 23. Приведенная концентрация оксидов углерода (при условной концентрации кислорода 15% в сухих продуктах сгорания) |  | мг/нм3 | 37 |
| 24. Мощность выброса оксида углерода | MCO | г/с | 2,63 |
| 25. Удельный выброс оксида углерода (индекс выброса) на единицу топливного газа |  | г/м3 | 1,02 |
| 26. Удельный выброс оксида углерода на единицу работы |  | г/кВтч | 0,4 |
| 27. Высота выхлопной трубы (шахты) | H | м | 16,5 |
| 28. Диаметр (размеры) выхлопной трубы (шахты) | D | м | 3,0 |
| 29. Площадь сечения выхлопных труб (шахты) | S | м2 | 7,1 |
| 30. Скорость продуктов сгорания на срезе выхлопной трубы (шахты) | V | м/с | 36,6 |

Тип ГПА - ГТН-25

| Наименование показателя | Обозначение | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Мощность в станционных условиях | Ne | МВт | 27,5 |
| 2. Эффективный КПД в станционных условиях | е | % | 28,1 |
| 3. Расход топливного газа | qТГ | м3/ч | 10547 |
|  | GТГ | кг/с | 1,95 |
| 4. Температура продуктов сгорания на входе в турбину | Т1 | К | 1188 |
| 5. Температура воздуха на входе в камеру сгорания | Т5 | К | 623 |
| 6. Температура продуктов сгорания за турбиной (на срезе выхлопного патрубка турбины) | Т2 | К | 701 |
| 7. Температура продуктов сгорания на выхлопе ГТУ (на срезе дымовой трубы) |  | К | 701 |
| 8. Расход циклового воздуха | G3 | кг/с | 148 |
| 9. Расход продуктов сгорания (на срезе выхлопного | G2 | кг/с | 150 |
| патрубка турбины) | Q2 | нм3/c | 117,3 |
| 10. Расход продуктов сгорания (на срезе дымовой |  | кг/с | 150 |
| трубы) |  | м3/с | 301,3 |
|  |  | нм3/с | 117,3 |
| 11. Степень повышения давления воздуха в компрессоре | Ек | - | 11,2 |
| 12. Коэффициент избытка воздуха | в | - | 4,41 |
| 13. Коэффициент разбавления сухих продуктов сгорания | ПС | - | 4,81 |
| 14. Содержание кислорода в сухих продуктах сгорания | О2 | % | 16,6 |
| 15. Содержание диоксида углерода в сухих продуктах сгорания | СО2 | % | 2,5 |
| 16. Концентрация оксидов азота в сухих продуктах сгорания (в пересчете на диоксид азота) |  | мг/нм3 | 120 |
| 17. Концентрация диоксида азота в сухих продуктах сгорания |  | мг/нм3 | 5 |
| 18. Приведенная концентрация оксидов азота (при условной концентрации кислорода 15% в сухих продуктах сгорания) |  | мг/нм3 | 165 |
| 19. Мощность выброса оксидов азота |  | г/с | 13,4 |
| в т.ч. диоксида азота |  | г/с | 0,56 |
| 20. Удельный выброс оксидов азота (индекс выброса) на единицу топливного газа |  | г/м3 | 4,6 |
| 21. Удельный выброс оксидов азота на единицу работы |  | г/кВтч | 1,8 |
| 22. Концентрация оксида углерода в сухих продуктах сгорания | CCO | мг/нм3 | 350 |
| 23. Приведенная концентрация оксидов углерода (при условной концентрации кислорода 15% в сухих продуктах сгорания) |  | мг/нм3 | 480 |
| 24. Мощность выброса оксида углерода | MCO | г/с | 39,2 |
| 25. Удельный выброс оксида углерода (индекс выброса) на единицу топливного газа |  | г/м3 | 13,4 |
| 26. Удельный выброс оксида углерода на единицу работы |  | г/кВтч | 5,1 |
| 27. Высота выхлопной трубы (шахты) | H | м | 18,0 |
| 28. Диаметр (размеры) выхлопной трубы (шахты) | D | м | 4,2 |
| 29. Площадь сечения выхлопных труб (шахты) | S | м2 | 13,9 |
| 30. Скорость продуктов сгорания на срезе выхлопной трубы (шахты) | V | м/с | 21,7 |

Приложение

Разработанные варианты модернизации камер сгорания ГТУ

| Тип ГПА | Характеристика варианта | Концентрация в сухих продуктах сгорания, мг/нм3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГТК-10 | 1. Камера сгорания с индивидуальным перераспределением воздушных потоков (АО "ЭКАМС") | 90 | 20 | 40 |
|  | 2. Камера сгорания с дополнительными трактами подвода первичного воздуха (АО "ОРМА") | 90 | 20 | 40 |
|  | 3. Камера сгорания с новыми регистрами и изменением отверстий в горелках (Южниигипрогаз) | 170 | 30 | 50 |
| ГТ-750-6 | 1. Камера сгорания с дополнительными трактами подвода первичного воздуха (АО "ОРМА") | 85 | 20 | 60 |
|  | 2. Микрокафельная камера сгорания ("Невский завод") | 115 | 20 | 60 |