СО 153-34.02.304-2003

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО РАСЧЕТУ ВЫБРОСОВ ОКСИДОВ АЗОТА

С ДЫМОВЫМИ ГАЗАМИ КОТЛОВ ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Дата введения 2003-07-01

РАЗРАБОТАН Открытым акционерным обществом "Всероссийский теплотехнический научно-исследовательский институт" (ОАО "ВТИ"); Государственным образовательным учреждением высшего профессионального образования "Московский энергетический институт (технический университет)" [ГОУВПО МЭИ (ТУ)]

Исполнители Котлер В.Р., Енякин Ю.П., Усман Ю.М., Верещетин В.А. (ОАО "ВТИ"), Росляков П.В., Егорова Л.Е., Ионкин И.Л. [ГОУВПО МЭИ (ТУ)]

УТВЕРЖДЕН Министерством энергетики Российской Федерации, приказ Минэнерго России N 286 от 30.06.2003

Министр энергетики И.Х.Юсуфов

ВЗАМЕН РД 34.02.304-95

Настоящие Методические указания могут использоваться для расчета выбросов оксидов азота при проектировании новых и реконструкции действующих котлов паропроизводительностью от 75 т/ч и водогрейных котлов мощностью от 58 МВт (50 Гкал/ч) и выше, сжигающих твердое, жидкое и газообразное топливо в факельных горелочных устройствах. Настоящие Методические указания могут также применяться в научно-исследовательских целях.

Настоящие Методические указания предназначены для организаций, эксплуатирующих тепловые электростанции и котельные, а также проектных организаций.

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Сжигание топлива на тепловых электростанциях и в котельных приводит к выбросу в атмосферу продуктов сгорания органического топлива, содержащих токсичные оксиды азота  (главным образом монооксид  и в меньшей степени диоксид ).

Количество образующихся оксидов азота зависит от характеристик топлива, режимных и конструктивных параметров топочной камеры. Поэтому на стадии проектирования или реконструкции котлов необходимо провести расчет ожидаемых выбросов оксидов азота и предусмотреть меры по снижению их до величин, не превышающих нормативы удельных выбросов  в атмосферу, приведенных в ГОСТ Р 50831-95 "Установки котельные. Тепломеханическое оборудование. Общие технические требования".

В уходящих газах паровых и водогрейных котлов монооксид азота  составляет 95-99% общего выброса , в то время как содержание более токсичного диоксида азота  не превышает 1-5%. После выброса дымовых газов в атмосферу под воздействием природных факторов большая часть  конвертирует в . Поэтому расчет массовых концентраций и выбросов оксидов азота  ведется в пересчете на.

В связи с установленными раздельными ПДК в атмосферном воздухе на монооксид  и диоксид азота  и с учетом трансформации оксидов азота в атмосфере при расчете загазованности и нормировании выбросов ТЭС суммарные массовые выбросы оксидов азота разделяются на составляющие (с учетом различия в молярной массе этих веществ):

;                                                              (1.1)

,                             (1.2)

где  и  - молярные массы  и , равные 30 и 46 соответственно; 0,8 - коэффициент трансформации оксида азота в диоксид. Численное значение коэффициента трансформации может устанавливаться по методике Госкомэкологии России на основании данных фактических измерений местных органов Росгидромета, но не более 0,8.

Источниками оксидов азота является молекулярный азот воздуха, используемого в качестве окислителя при горении, и азотсодержащие компоненты топлива. В связи с этим принято делить оксиды азота на воздушные и топливные. Воздушные, в свою очередь, можно разделить на термические, образующиеся при высоких температурах за счет окисления молекулярного азота воздуха, и так называемые "быстрые" оксиды азота, образующиеся во фронте факела при сравнительно низких температурах в результате реакции углеводородных радикалов с молекулой азота.

2 ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ ГАЗООБРАЗНЫХ ВЫБРОСОВ

Для количественной характеристики газообразных выбросов котлов используют объемные и массовые концентрации вредных веществ, а также их удельные или валовые (массовые) выбросы.

2.1 Объемные концентрации  представляют собой отношение объема, занимаемого данным газообразным веществом, к объему всей газовой пробы. Объемные концентрации  могут измеряться в % об или ppm. Единица измерения 1 ppm (part per million) представляет собой одну миллионную часть объема:

.                                 (2.1)

Важным преимуществом измерения содержания газовых компонентов в объемных концентрациях является то, что объемные концентрации не зависят от давления и температуры среды и, следовательно, расчетные или опытные результаты газового анализа, выраженные в % об или ppm, не требуют приведения к каким-либо заданным условиям по температуре и давлению.

2.2 Массовые концентрации  характеризуют количество (массу) данного вещества в одном кубическом метре продуктов сгорания. С их помощью оценивается содержание в продуктах сгорания как твердых, так и газообразных компонентов. Массовые концентрации измеряются в г/мили мг/м.

В отличие от объемной массовая концентрация зависит от давления и температуры среды, поэтому ее приводят в пересчете на нормальные условия (0 °С, 760 мм рт.ст. =101,3 кПа), для чего используется следующее выражение:

,                                                (2.2)

где  - массовая концентрация, полученная опытным путем при температуре  и давлении  газовой пробы.

2.3 Связь между объемными (ppm) и массовыми (г/м) концентрациями устанавливается следующим соотношением:

,                                                             (2.3)

где  - коэффициент пересчета, равный

;                                            (2.4)

- молярная масса -го вещества, г;  - его молярный объем, л (в качестве первого приближения за  может быть принят объем идеального газа, равный 22,41 л);  - температура и  - давление газовой пробы перед газоанализатором (последнее приравнивается к фактическому атмосферному давлению). Значения коэффициента пересчета  приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 - Значения коэффициента пересчета для реальных газов

при нормальных условиях (0 °С; 101,3 кПа)

| Вещества | Молярная масса , г | Молярный объем , л | Коэффициент пересчета |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 30,0061 | 22,39 | 1,34·10 |
|  | 46,0055 | 22,442 | 2,05·10 |

2.4 Для корректного сопоставления опытных и расчетных данных полученные массовые или объемные концентрации пересчитываются на стандартные условия*, в качестве которых приняты следующие: 1,4 в сухих дымовых газах при нормальных условиях [0 °С и 101,3 кПа (760 мм рт.ст.)].

________________

* ГОСТ Р 50831-95 "Установки котельные. Тепломеханическое оборудование. Общие технические требования".

В зависимости от применяемых методов измерения и расчетных методик определение содержания газовых компонентов производится во влажных или сухих продуктах сгорания. При этом под сухими продуктами сгорания (сухие газы) подразумеваются дымовые газы, в которых произошла конденсация образовавшихся в процессе горения топлива водяных паров из-за их остывания до температур ниже температуры насыщения. Поэтому для пересчета расчетных и опытных концентраций на стандартные условия используются разные формулы:

при пересчете концентраций , полученных для сухих газов, на стандартные условия () для сухих газов:

;                                                    (2.5)

;                             (2.6)

при пересчете концентраций, полученных для влажных газов, на стандартные условия для сухих газов:

;                                          (2.7)

,                            (2.8)

где  - расчетный или опытный коэффициент избытка воздуха в сечении отбора газовой пробы; ,  - теоретические объемы соответственно воздуха и влажных газов;  - теоретический объем сухих газов.

2.5 Значения , ,  принимаются по справочным данным или рассчитываются по химическому составу сжигаемого топлива:

для твердого и жидкого топлива (м/кг)

;                   (2.9)

;                             (2.10)

(2.11)

где , , , ,  - соответственно содержание углерода, серы (органической и колчеданной), водорода, кислорода и азота в рабочей массе топлива, % по массе;  - влажность рабочей массы топлива, % по массе;

для газообразного топлива (м/м)

;     (2.12)

;      (2.13)

,    (2.14)

где , , , , , ,  - соответственно содержание оксида углерода, диоксида углерода, водорода, сероводорода, углеводородов, азота и кислорода в исходном топливе, % по объему;  и  - число атомов углерода и водорода, соответственно;  - влагосодержание газообразного топлива, г/м.

Химический состав топлива принимается по паспортным данным или из справочной литературы.

2.6 Мощность выброса  (г/с) - это количество вредного вещества, выбрасываемого в атмосферу с уходящими газами в единицу времени (за 1 с). Мощность выброса вредного вещества за определенный период времени (месяц, квартал, год) называется валовым выбросом (например, т/год).

2.7 Удельный массовый выброс  (г/кг или г/м) представляет собой количество вредного вещества в граммах, образовавшегося при сжигании 1 кг (или м) топлива:

.                                              (2.15)

Часто этот показатель пересчитывают на единицу массы условного топлива (г/кг усл. топл. или кг/т усл. топл.) и тогда он рассчитывается как:

,                            (2.16)

где   - теплота сгорания условного топлива, равная 29,31 МДж/кг (7000 ккал/кг);  - низшая теплота сгорания топлива, МДж/кг (МДж/м).

2.8 Удельный выброс (по теплу)  (г/МДж) - количество вредного вещества в граммах, отнесенного к 1 МДж освобожденной в топке котла химической энергии топлива:

,                                                          (2.17)

где  - расчетный расход топлива (кг/с).

2.9 Для пересчета указанных параметров используются следующие соотношения:

;                                                (2.18)

;                                                    (2.19)

;                                               (2.20)

;                                          (2.21)

,                                                (2.22)

где  - массовая концентрация  при нормальных условиях (0 °С, 760 мм рт.ст.), г/м;  - объем дымовых газов, м/кг (м/м), определяемый следующим образом:

- если концентрация  определена во влажных газах,

;                                     (2.23)

- если концентрация  определена в сухих продуктах сгорания,

;                                          (2.24)

,                                                (2.26)

где  - коэффициент избытка воздуха для условий, при которых производилось определение концентрации .

Удельные выбросы вредных веществ являются основными параметрами, которые контролируют с целью проверки соблюдения утвержденных нормативов выбросов и оценки результатов внедрения природоохранных мероприятий.

3 РАСЧЕТ УДЕЛЬНЫХ ВЫБРОСОВ ОКСИДОВ АЗОТА ДЛЯ ПЫЛЕУГОЛЬНЫХ КОТЛОВ

3.1 Исходные данные, необходимые для расчета удельных выбросов:

| , и | - зольность, влажность и содержание азота в топливе, % на рабочую массу. |
| --- | --- |
|  | - теплота сгорания топлива, МДж/кг. |
| Тип горелок | - вихревые, прямоточные, с подачей пыли высокой концентрации. |
|  | - выход летучих на горючую массу, %. |
|  | - коэффициент избытка воздуха в горелках. |
|  | - доля первичного воздуха по отношению к теоретически необходимому. |
|  | - степень рециркуляции дымовых газов через горелки, %. |
|  | - отношение скорости вторичного воздуха на выходе из внутреннего канала (ближайшего к первичному) к скорости первичного воздуха. |
|  | - третичный воздух, подаваемый в топку помимо горелок. |
|  | - сбросной воздух (сушильный агент) при транспорте пыли к горелкам горячим воздухом. |
|  | - температура на выходе из зоны активного горения, К. |
|  | - расчетный расход топлива, кг/ч. |

3.2 Удельные выбросы оксидов азота (в пересчете на )  (г/МДж) складываются из топливных  и воздушных  оксидов азота:

.                                                  (3.1)

3.3 Топливные оксиды азота подсчитывают по формуле:

,                                (3.2)

где  - безразмерный коэффициент, учитывающий характеристики топлива

.                                            (3.3)

Здесь  - топливный коэффициент, равный отношению связанного углерода к выходу летучих на рабочую массу: , где ; a  - содержание азота в сухой массе топлива, %.

Значения других коэффициентов из формулы (3.2) приведены в табл.3.1.

Таблица 3.1 - Значения коэффициентов

| Фактор, который учитывается коэффициентом | Зависимость | Диапазон пригодности зависимости |
| --- | --- | --- |
| Влияние коэффициента избытка воздуха в вихревой горелке |  | 0,91,3 |
| Влияние коэффициента избытка воздуха в прямоточной горелке |  | 0,91,3 |
| Влияние доли первичного воздуха в горелке |  | 0,150,55 |
| Влияние рециркуляции дымовых газов в первичный воздух (без учета снижения температуры в зоне активного горения) |  | (030)% |
| Влияние максимальной температуры на участке образования топливных оксидов азота |  | 1250 К2050 К |
| Влияние смесеобразования в корне факела вихревых горелок |  | 1,01,6 |
| Влияние смесеобразования в корне факела прямоточных горелок |  | 1,44,0 |

3.4 При подаче в горелки пыли высокой концентрации значение , подсчитанное по формуле (3.2), умножают на коэффициент 0,8. При этом долю первичного воздуха  и отношение  принимают равными тем значениям, которые были бы выбраны при обычной подаче пыли к горелкам первичным воздухом.

3.5 Воздушные оксиды азота образуются в зоне максимальных температур, то есть там, где поля концентраций, скоростей и температур отдельных горелок уже выровнялись. Следовательно,  определяется в основном не особенностями горелок, а интегральными параметрами топочного процесса.

Для подсчета  используют зависимость, учитывающую известное уравнение Зельдовича:

,                  (3.4)

где  - коэффициент избытка воздуха в зоне активного горения, условно принимаемый как сумма организованно подаваемого воздуха через горелки и присосов через нижнюю часть топочной камеры, т.е.

;                                              (3.5)

- температура на выходе из зоны активного горения, К.

Уравнение (3.4) справедливо в диапазоне коэффициентов избытка воздуха 1,051,4 и до температуры 2050 К. При 1800 К значением  можно пренебречь.

Температуру на выходе из зоны активного горения  рассчитывают в соответствии с тепловым расчетом котельных агрегатов.

Для случая, когда рециркуляция дымовых газов через горелки отсутствует, температура на выходе из зоны активного горения , °С, рассчитывается так:

,       (3.6)

где  - теплосодержание воздуха, поступающего через горелки, МДж/кг;  - средняя суммарная теплоемкость продуктов сгорания 1 кг топлива, МДж/(кг·°С);  - степень выгорания топлива в зоне активного горения;  - энтальпия топлива, МДж/кг;  - произведение коэффициента эффективности на суммарную поверхность, ограничивающую зону активного горения, м;  - степень черноты топки в зоне максимального тепловыделения.

Приведенное уравнение решается методом последовательных приближений, т.к. в его правую часть входит . Если расчетное значение  по формуле (3.6) будет более чем на 50 °С отличаться от предварительно выбранной величины , то необходимо сделать второе приближение.

При наличии рециркуляции дымовых газов расчет  следует выполнять в соответствии с проектированием топок с твердым шлакоудалением.

Определение концентраций и массовых выбросов оксидов азота производится по формулам, приведенным в разделе 2 настоящих Методических указаний.

Примеры расчетов выбросов оксидов азота в котлах разных типов при сжигании различных видов твердого топлива приведены в приложении 1 к настоящим Методическим указаниям. Для некоторых котлов показано влияние подсветки факела газом или мазутом (см. раздел 5 настоящих Методических указаний).

4 РАСЧЕТ КОНЦЕНТРАЦИИ ОКСИДОВ АЗОТА ПРИ СЖИГАНИИ ГАЗА И МАЗУТА

Настоящие Методические указания позволяют рассчитывать концентрации оксидов азота при различных способах сжигания газа и мазута в котлах в следующих диапазонах изменения основных режимных параметров:

| нагрузка котла, | 0,5-1,0; |
| --- | --- |
| коэффициент избытка воздуха в зоне активного горения (ЗАГ) | 0,7-1,4; |
| доля газов рециркуляции, подаваемых в ЗАГ, | 0-0,35; |
| доля влаги, вносимой в ЗАГ, | 0-0,35; |
| доля воздуха, вводимого во вторую ступень горения при ступенчатом сжигании, | 0-0,33. |

Пример расчета концентрации оксидов азота в дымовых газах котла ТГМП-204ХЛ при сжигании природного газа приведен в приложении 2 к настоящим Методическим указаниям.

4.1 Исходные данные, необходимые для расчета:

|  | а) конструктивные параметры |
| --- | --- |
|  | - ширина топки (в свету), м; при наличии двусветного экрана принимается ширина одной ячейки; |
|  | - глубина топки (в свету), м; |
|  | - расстояние между осями соседних (по высоте) горелок, м; при неравенстве расстояний между ярусами (при ) определяются расстояния между первым и вторым ярусами горелок , вторым и третьим и т.д.; |
|  | - расстояние между осью верхнего яруса и осью сопел вторичного дутья (в случае двухступенчатого сжигания топлива); |
| тип горелок | унифицированные и оптимизированные; двухпоточные стадийного сжигания; многопоточные стадийного сжигания; многопоточные стадийного сжигания с подачей части топлива в инертные газы; |
|  | - диаметр амбразуры горелок, м; |
|  | - количество горелок; |
|  | - диаметр экранных труб поверхностей нагрева в топке, мм; |
|  | - шаг экранных труб, мм; |
|  | - число двусветных экранов. |
|  | б) характеристики топлива |
|  | - теплотворная способность топлива, МДж/кг (МДж/м); |
|  | - содержание азота в топливе на рабочую массу %; |
|  | - теоретическое количество воздуха, необходимое для полного сгорания топлива при 1,0, м/кг (м/м); |
|  | - объем продуктов сгорания, образовавшихся при стехиометрическом (1,0) сжигании топлива, м/кг (м/м); |
|  | - объем трехатомных газов, полученных при полном сгорании топлива с теоретически необходимым количеством воздуха, м/кг (м/м); |
|  | - теоретический объем азота, полученный при полном сгорании топлива с теоретически необходимым количеством воздуха, м/кг (м/м); |
|  | в) режимные параметры |
|  | - расчетный расход топлива, кг/с (м/с); при наличии двусветного экрана принимается на одну ячейку; |
|  | - температура топлива (при сжигании мазута), °С; |
|  | - удельный расход форсуночного пара, идущего на распыл мазута, кг пара / кг мазута; |
|  | - температура пара, поступающего в форсунку на распыл мазута, °С; |
|  | - давление пара, поступающего в форсунку на распыл мазута, МПа; |
|  | - температура горячего воздуха, °С; |
|  | - коэффициент избытка воздуха на выходе из топки; |
|  | - присосы холодного воздуха в топку; |
|  | - доля рециркуляции дымовых газов в зону активного горения (0-0,35); |
|  | - температура газов в месте отбора на рециркуляцию, °С; |
|  | - водотопливное отношение в долях (); |
|  | - температура воды (или пара), подаваемой в ЗАГ, °С; |
|  | - давление воды (или пара), подаваемой в ЗАГ, МПа; |
|  | - доля воздуха, поступающего во вторую ступень горения при двухступенчатом сжигании (0-0,35). |

4.2 Массовая концентрация оксидов азота (в пересчете на ) во влажных продуктах сгорания при коэффициенте избытка воздуха в зоне активного горения (г/м) для нормальных условий (0 °С, 101,3 кПа или 760 мм рт.ст.) определяется по формулам:

при сжигании газа:

(4.1)

при сжигании мазута:

(4.2)

где  - среднеинтегральная температура продуктов сгорания в зоне активного горения, К;  - отраженный тепловой поток в зоне активного горения, МВт/м;  - коэффициент избытка воздуха в зоне активного горения;  - время пребывания продуктов сгорания в зоне активного горения, с;  - коэффициент, учитывающий конструкцию горелочного устройства, определяемый по таблице 4.1;  - член, учитывающий количество топливных оксидов азота при превышении содержания азота в составе мазута 0,3%, рассчитываемый как:

,                                         (4.3)

где  - объем продуктов сгорания в ЗАГ, определяемый согласно пп.4.19, 4.20 данной методики.

Таблица 4.1 - Значения коэффициента  в зависимости от конструкции горелочного устройства

| Место ввода газов рециркуляции | Топливо |  |
| --- | --- | --- |
|  | Газ | Мазут |
| Унифицированные и оптимизированные | 1,0 | 1,0 |
| Двухпоточные горелки стадийного сжигания | 0,75 | 0,8 |
| Многопоточные горелки стадийного сжигания | 0,65 | 0,7 |
| Многопоточные горелки стадийного сжигания с подачей части топлива в инертные газы | 0,5 | 0,6 |

4.3 Среднеинтегральная температура продуктов сгорания в зоне активного горения (ЗАГ):

,                                        (4.4)

где  - адиабатная температура горения топлива, К;  - средний коэффициент тепловой эффективности поверхностей нагрева, ограничивающих ЗАГ.

4.4 Адиабатная температура горения () рассчитывается методом последовательных приближений:

(4.5)

где  - степень выгорания топлива в ЗАГ, определяемая по таблице 4.2 в зависимости от вида сжигаемого топлива;  - теплота сгорания топлива, МДж/кг (МДж/м);  - коэффициент, зависящий от способа ввода газов рециркуляции, определяемый по таблице 4.3;  и  - соответственно теоретические объемы воздуха и продуктов сгорания, м/кг (м/м);  - коэффициент избытка воздуха в месте отбора газов из конвективного газохода на рециркуляцию.

Таблица 4.2 - Зависимость степени выгорания топлива  от коэффициента избытка воздуха в ЗАГ

| Топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,01 | 1,02 | 1,03 | 1,04 | 1,05 | 1,06 | 1,07 | 1,08 | 1,09 |
| Газ | 0,609 | 0,696 | 0,783 | 0,87 | 0,88 | 0,9 | 0,915 | 0,93 | 0,95 | 0,965 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| Мазут | 0,588 | 0,672 | 0,756 | 0,84 | 0,85 | 0,87 | 0,88 | 0,9 | 0,915 | 0,93 | 0,95 | 0,965 | 0,98 |

Таблица 4.3 - Значения коэффициента  в зависимости от способа ввода газов рециркуляции в ЗАГ

| Способ ввода газов рециркуляции |  |
| --- | --- |
| В под топки | 0,05 |
| В шлицы под горелки | 0,15 |
| Снаружи воздушного потока горелки | 0,85 |
| В дутьевой воздух | 1,0 |
| Между воздушными потоками горелки | 1,2 |

4.5 Теплота, вносимая в зону активного горения с топливом (учитывается при сжигании мазута, при сжигании газа принимается 0), МДж/кг:

.                                                              (4.6)

Теплоемкость мазута, МДж/(кг·°С)

,                                          (4.7)

где  - температура мазута, °С.

4.6 Тепло, вносимое в зону активного горения паровым дутьем через форсунку (при сжигании жидкого топлива), МДж/кг:

,                                                        (4.8)

где  - удельный расход пара через форсунку на 1 кг мазута, кг/кг;  - энтальпия пара, подаваемого на распыл, МДж/кг.

Параметры пара, поступающего на распыл мазута, обычно составляют 0,3-0,6 МПа, 280-350 °С,  при номинальной нагрузке равен 0,030,05 кг/кг мазута.

4.7 Теплота, вносимая в зону активного горения с воздухом, МДж/кг (МДж/м):

,                                   (4.9)

где  - избыток воздуха в горелке при наличии присосов воздуха в топку;  и  - энтальпии теоретически необходимого количества воздуха при температуре горячего и холодного воздуха, МДж/кг (МДж/м).

4.8 Теплота, вносимая в зону активного горения с газами рециркуляции, МДж/кг (МДж/м)

.                                       (4.10)

Здесь  - коэффициент, зависящий от способа ввода газов рециркуляции, определяемый по таблице 4.3;  - доля рециркуляции дымовых газов;  - энтальпия газов рециркуляции, подаваемых в ЗАГ, МДж/кг (МДж/м), вычисляемая как:

,                                    (4.11)

где  - коэффициент избытка воздуха в месте отбора газов из конвективного газохода на рециркуляцию (обычно );  и  - соответственно энтальпии газов рециркуляции и теоретически необходимого количества воздуха при температуре газов рециркуляции (МДж/м), рассчитываемые в соответствии с тепловым расчетом котельных агрегатов.

4.9 Теплота, вносимая в зону активного горения при подаче воды или пара, МДж/кг (МДж/м),

,                                     (4.12)

где  - водотопливное отношение, определяемое в зависимости от вида сжигаемого топлива:

(4.13)

, ,  - соответственно расход влаги, мазута и газа, кг/с;  - плотность сухого природного газа при 0 °С и 101,3 кПа (760 мм рт.ст.);  - энтальпия влаги (воды или пара), поступающей в зону активного горения, МДж/кг (МДж/м);  - теплота парообразования (при подаче воды в зону активного горения 2,512 МДж/кг; при подаче пара 0).

4.10 Избыток воздуха в зоне активного горения :

.                                             (4.14)

4.11 Средняя теплоемкость продуктов сгорания, МДж/(м·°С):

при сжигании природного газа

;                                    (4.15)

при сжигании мазута

,                                 (4.16)

где  - температурный коэффициент изменения теплоемкости;  - ожидаемая адиабатная температура, °С.

4.12 Теплоемкость воздуха при высоких температурах, МДж/(м·°С)

,                                         (4.17)

где  - температурный коэффициент изменения теплоемкости.

4.13 Теплоемкость водяных паров, МДж/(м·°С)

(4.18)

4.14 Средний коэффициент тепловой эффективности поверхностей нагрева, ограничивающих ЗАГ, :

,                     (4.19)

где , ,  - соответственно полная поверхность экранированных стен ЗАГ (рисунок 4.1), площадь поперечного сечения топки, ограничивающего ЗАГ сверху и снизу, м; ,  - соответственно площадь участка стены ЗАГ, м, и тепловая эффективность этого участка;  - коэффициент, характеризующий отдачу теплоты излучением в вышерасположенную зону:

- для топок, работающих на газе, 0,1;

- для топок, работающих на мазуте, 0,2.

а, б, в и г - варианты ввода топлива и воздуха в топку.

Рис.4.1* - Схемы определения зоны активного горения

_______________

* Качество рисунка соответствует бумажному оригиналу. - Примечание "КОДЕКС".

Коэффициент  характеризует отдачу теплоты в сторону пода топки:

- если под не включен в объем ЗАГ:

,                        (4.20)

где , , ,  - соответственно площади фронтового, боковых, и заднего экранов, расположенных ниже ЗАГ, и пода, м (см. схемы на рисунке 4.1); , , ,  - соответственно тепловая эффективность фронтового, боковых и заднего экранов, расположенных ниже ЗАГ, и пода;

- если под включен в объем ЗАГ:

.                                                                (4.21)

4.15 Отраженный поток в зоне активного горения , МВт/м,

.                                        (4.22)

4.16 Теплонапряжение зоны активного горения, МВт/м,

,             (4.23)

где  - расчетный расход топлива, кг/с (м/с), (при наличии в топке двусветного экрана  принимается на одну ячейку).

4.17 Полная поверхность зоны активного горения, м,

,                                (4.24)

где ,  - соответственно ширина фронта и глубина топочной камеры, м, [при наличии в топке двусветных экранов принимается ширина одной ячейки ,  - число двусветных экранов].

4.18 Высота зоны активного горения , м,

,                                                 (4.25)

где  - высота зоны активного горения без учета ввода в нее газов рециркуляции и влаги, м;  - объем продуктов сгорания, образовавшихся при сжигании 1 кг жидкого (1 м газообразного) топлива в ЗАГ, м/кг (м/м);  - объем продуктов сгорания, образовавшихся при сжигании 1 кг жидкого (1 м газообразного) топлива при вводе в ЗАГ газов рециркуляции и влаги, м/кг (м/м).

При настенной компоновке горелок высота  определяется из геометрических характеристик топки (см. схемы на рисунке 4.1):

- при обычном сжигании

;                                         (4.26а)

- при ступенчатом сжигании

,                          (4.26б)

где  - расстояние между осями горелок по высоте между ярусами, м;  - количество ярусов;  - расстояние между осями горелок верхнего яруса и сопел вторичного дутья, м;  - диаметр амбразуры горелок, м.

При подовой компоновке горелок единичной мощностью от 50 до 95 МВт 7,5 м, а горелок мощностью от 96 до 160 МВт 10 м. При двухступенчатом сжигании  принимается равной расстоянию между подом и осями сопел вторичного дутья.

4.19 Объем продуктов сгорания, образовавшихся при сжигании 1 кг жидкого (1 м газообразного) топлива в ЗАГ, , м/кг (м/м):

.                       (4.27)

4.20 Объем продуктов сгорания, образовавшихся при сжигании 1 кг жидкого (1 м газообразного) топлива в случае ввода в ЗАГ газов рециркуляции и/или влаги, , м/кг (м/м):

(4.28)

4.21 Время пребывания продуктов сгорания в зоне активного горения  (с) определяется как

,                                 (4.29)

где  - коэффициент заполнения топочной камеры восходящими потоками газов:

- при фронтальном расположении горелок 0,75;

- при встречном расположении горелок 0,8;

- при подовой компоновке 0,9.

4.22 Пересчет массовой концентрации оксидов азота (см. п.4.2) на стандартные условия (сухие продукты сгорания и 1,4), г/м:

.                      (4.30)

5 РАСЧЕТ УДЕЛЬНЫХ ВЫБРОСОВ И КОНЦЕНТРАЦИЙ ОКСИДОВ АЗОТА ПРИ СОВМЕСТНОМ СЖИГАНИИ УГЛЯ С МАЗУТОМ ИЛИ ГАЗОМ

5.1 При проектировании новых котлов, рассчитанных на сжигание угля и природного газа или угля и мазута, расчет выбросов оксидов азота должен выполняться для случая работы котла с номинальной нагрузкой полностью на худшем в экологическом отношении топливе. Приведенное содержание азота на 1 ГДж у всех марок углей выше, чем у мазута, а у природного газа связанный азот вообще отсутствует. Следовательно, для котлов, которые проектируются на несколько видов топлива, включая уголь, расчет выбросов оксидов азота следует выполнять по формулам раздела 3 настоящих Методических указаний.

5.2 В действующих котлах, в которых в ряде случаев сжигаются одновременно уголь и мазут или уголь и газ, расчет массовой концентрации оксидов азота  (г/м) проводится для твердого топлива в соответствии с разделом 3 настоящих Методических указаний, а затем значение полученной концентрации  нужно умножить на поправочный безразмерный коэффициент , который определяется по следующим формулам:

- при сжигании газа вместе с углем:

;                                                (5.1)

- при сжигании мазута вместе с углем:

,                                               (5.2)

где  и  - доли газа или мазута по теплу.

5.2.1 Доли газа и мазута по теплу рассчитывают по формуле

,                                   (5.3)

где  - расчетный расход газа или мазута, м/с (кг/с);  - теплота сгорания газа или мазута, МДж/м (МДж/кг);  и  - то же, для угля, кг/с и МДж/кг.

5.2.2 Определения удельных выбросов  (г/МДж) производятся по уравнению (2.20), в правую часть которого подставляется полученная величина  [с поправкой по уравнению (5.1) или (5.2)].

5.2.3 Объем сухих дымовых газов и теплоту сгорания при сжигании угля с мазутом рассчитывают по формулам:

;                                   (5.4)

,                                    (5.5)

где  - доля мазута по теплоте, определяемая по (5.3);  - объем сухих дымовых газов (м/кг), образующихся при полном сгорании мазута при 1,4 (см. раздел 2);  - теплота сгорания мазута (МДж/кг).

5.2.4 При сжигании угля совместно с газом расчет выполняется условно на 1 кг твердого топлива с учетом количества газа, приходящегося на 1 кг угля:

;                                            (5.6)

,                                           (5.7)

где  - количество газа на 1 кг твердого топлива, м/кг.

Если смесь топлив задана долями тепловыделения каждого топлива ( и ), то количество газа , приходящееся на 1 кг твердого топлива, рассчитывается как

.                                                                (5.8)

Приложение 1

К методическим указаниям

по расчету выбросов оксидов азота

с дымовыми газами котлов

тепловых электростанций

ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА УДЕЛЬНЫХ ВЫБРОСОВ И КОНЦЕНТРАЦИЙ ОКСИДОВ АЗОТА

ДЛЯ ПЫЛЕУГОЛЬНЫХ КОТЛОВ

| Параметр | Формула или обоснование | Пылеугольные котлы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | БКЗ-500- 140-1 | БКЗ-210 до реконстр. | БКЗ-210 после реконстр. | БКЗ-420- 140/5 | ТП-87 | ТП-87 | ТПП-215 | ТПП-210 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Марка угля | Техзадание или эксплуатационные данные | Березов- ский 2Б | Промпродукт кузнецких каменных углей ГР |  | Экибас- тузский СС | Кузнец- кий 1СС | Кузнец- кий Т | Нерюн- гринский 3СС | Донец- кий АШ |
| Зольность , % | "Тепловой расчет котлов (нормативный метод)"; Табл.I - С-Пб, 1998 | 4,7 | 28,7 | 28,7 | 45,6 | 14,8 | 20,3 | 19,8 | 34,8 |
| Влажность , % |  | 33,0 | 13,0 | 13,0 | 5,0 | 10,5 | 9,7 | 10,0 | 8,5 |
| Содержание азота , % |  | 0,4 | 1,8 | 1,8 | 0,8 | 1,5 | 1,5 | 0,6 | 0,5 |
| Выход летучих , % |  | 48,0 | 41,5 | 41,5 | 25 | 33,5 | 14 | 20 | 4 |
| Теплота сгорания , МДж/кг |  | 15,66 | 18,09 | 18,09 | 14,61 | 23,11 | 22,06 | 22,48 | 18,23 |
| Содержание азота на сухую массу , % |  | 0,60 | 2,07 | 2,07 | 0,84 | 1,68 | 1,66 | 0,67 | 0,55 |
| Выход летучих на рабочую массу , % |  | 29,9 | 24,2 | 24,2 | 12,4 | 25,0 | 9,8 | 14,0 | 2,3 |
| Содержание связан- ного углерода |  | 32,4 | 34,1 | 34,1 | 37,1 | 49,7 | 60,2 | 56,2 | 54,4 |
| Топливный коэффициент |  | 1,08 | 1,41 | 1,41 | 3,00 | 1,99 | 6,14 | 4,00 | 24,00 |
| Влияние характерис- тик топлива на оксиды азота |  | 2,65 | 4,30 | 4,30 | 3,78 | 4,18 | 5,63 | 3,96 | 8,28 |
| Тип горелок | Описание котла | Прямо- точные | Прямо- точные | Прямо- точные | Вихре- вые | Вихре- вые | Вихре- вые | Вихре- вые | Вихревые/ прямо- точные |
| Коэффициент избытка воздуха в горелках | "Тепловой расчет котлов (нормативный метод)" или эксплуатационные данные | 1,1 | 1,12 | 0,95 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 0,87 |
| Доля первичного воздуха | То же | 0,14 | 0,24 | 0,24 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,15 0,15 |
| Степень рециркуляции дымовых газов через, горелки , % | "Тепловой расчет котлов (нормативный метод)" или эксплуатационные данные | 40 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| Температура за зоной активного горения , К | Руководящие указания "Проектирование топок с твердым шлакоудалением" | 1580 | 1700 | 1700 | 1830 | 1960 | 1980 | 1821 | 1848 1773 |
| Соотношение скоростей в выходном сечении горелок | "Тепловой расчет котлов (нормативный метод)" или эксплуатационные данные | 2 | 2 | 1,8 | 1,48 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,6 2 |
| Присосы в топку | То же | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,02 | 0,1 | 0,1 | 0,02 | 0,1 |
| Третичное дутье | Описание котла | 0 | 0 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 0,23 |
| Коэффициент избытка воздуха на выходе из зоны активного горения |  | 1,15 | 1,17 | 1,00 | 1,21 | 1,15 | 1,15 | 1,11 | 1,05 0,92 |
| Влияние на образование топливных оксидов азота | Для вихревой горелки , для прямоточной горелки | 0,494 | 0,509 | 0,389 | 0,672 | 0,616 | 0,616 | 0,616 | 0,563 0,338 |
| Влияние на образование топливных оксидов азота |  | 0,722 | 0,895 | 0,895 | 0,999 | 0,999 | 0,826 | 0,999 | 0,740 0,740 |
| Влияние на образование топливных оксидов азота |  | 0,930 | 0,972 | 0,972 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 1,00 |
| Влияние на образование топливных оксидов азота |  | 0,861 | 0,928 | 0,928 | 0,990 | 1,046 | 1,054 | 0,986 | 0,998 0,964 |
| Влияние смешения в корне факела на образование топливных оксидов азота | Для вихревой горелки , для прямоточной - | 1,49 | 1,49 | 1,29 | 1,20 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,34 1,49 |
| Удельный выброс топливных оксидов азота , г/МДж |  | 0,135 | 0,316 | 0,209 | 0,360 | 0,357 | 0,400 | 0,319 | 0,554 0,356 |
| Удельный выброс воздушных оксидов азота , г/МДж* |  | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,019 | 0,179 | 0,252 | 0,012 | 0,014 0,000 |
| Суммарный удельный выброс оксидов азота , г/МДж |  | 0,135 | 0,317 | 0,209 | 0,379 | 0,536 | 0,652 | 0,331 | 0,57 0,36 |
| Теоретический объем газов , м/кг | "Тепловой расчет котлов (нормативный метод)" или эксплуатационные данные | 5,03 | 5,35 | 5,35 | 4,25 | 6,6 | 6,25 | 6,39 | 5,17 |
| Теоретический объем воздуха , м/кг |  | 4,28 | 4,87 | 4,87 | 3,92 | 6,11 | 5,87 | 5,95 | 4,91 |
| Объем водяных паров , м/кг |  | 0,82 | 0,62 | 0,62 | 0,43 | 0,61 | 0,45 | 0,56 | 0,30 |
| Объем сухих дымовых газов при н.у. и 1,4, м/кг |  | 5,92 | 6,68 | 6,68 | 5,39 | 8,43 | 8,15 | 8,21 | 6,83 |
| Концентрация NO в сухих дымовых газах при н.у. и 1,4 без учета "подсветки" , г/м |  | 0,36 | 0,86 | 0,57 | 1,03 | 1,47 | 1,77 | 0,91 | 1,52 0,95 |
| Доля газа (мазута) по теплу |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,42 (газ) | 0,10 (мазут) | 0 | 0,15 (газ) |
| Поправочный коэффициент на "подсветку" | При сжигании газа с углем ; при сжигании мазута с углем | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,590 | 0,754 | 1 | 0,755 |
| Концентрация NО в сухих дымовых газах при н.у. и 1,4 с учетом "подсветки" угля газом (мазутом) , г/м |  | 0,36 | 0,86 | 0,57 | 1,03 | 0,87 | 1,33 | 0,91 | 1,14 0,72 |
| * Если 1, то принимается равным 0. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2

К методическим указаниям

по расчету выбросов оксидов азота

с дымовыми газами котлов

тепловых электростанций

РАСЧЕТ КОНЦЕНТРАЦИИ ОКСИДОВ АЗОТА В ДЫМОВЫХ ГАЗАХ

КОТЛА ТГМП-204ХЛ ПРИ СЖИГАНИИ ПРИРОДНОГО ГАЗА

Исходные данные

Расчеты оксидов азота при сжигании природного газа в котле ТГМП-204ХЛ, представленном на рисунке П.2.1, на номинальной нагрузке выполнялись для трех вариантов, представленных в таблице П.2.1:

1. Ввод газов рециркуляции в дутьевой воздух;

2. Впрыск воды в топку через щелевые форсунки, установленные в центральной части горелочных устройств, и подача газов рециркуляции;

3. Организация двухступенчатого сжигания путем отключения подачи природного газа на третий ярус горелок с вводом газов рециркуляции.

Рис.П.2.1 - Схема ЗАГ котла ТГМП-204ХЛ

Таблица П.2.1 - Расчет концентрации оксидов азота для котла ТГМП-204ХЛ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вариант 1 |  | Вариант 2 |  | Вариант 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Определяемая величина |  | Размер- ность |  |  |  |  | Формула или обоснование |  |  | с вводом газов рецир- куляции |  | с вводом газов рецир- куляции и впрыском воды |  | двухсту- пенчатое сжигание с вводом газов рецир- куляции |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| Конструктивные параметры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ширина топки в свету |  | м |  |  |  |  | Исходные данные |  | 20,66 |  |  | 20,66 |  | 20,66 |
| Глубина топки в свету |  | м |  |  |  |  | То же |  | 10,26 |  |  | 10,26 |  | 10,26 |
| Диаметр амбразуры горелок |  | м |  |  |  |  | -"- |  | 1,5 |  |  | 1,5 |  | 1,5 |
| Диаметр экранных труб |  | мм |  |  |  |  | -"- |  | 32 |  |  | 32 |  | 32 |
| Угловой коэффициент |  |  |  |  |  |  | Котел в газоплотном исполнении |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |
| Расстояние между осями горелок: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| первого и второго яруса |  | м |  |  |  |  | Исходные данные |  | 3 |  |  | 3 |  | 3 |
| второго и третьего яруса |  | м |  |  |  |  | То же |  | 3 |  |  | 3 |  | 3 |
| Количество работающих по топливу горелок |  | - |  |  |  |  | -"- |  | 36 |  |  | 36 |  | 24 |
| Режимные параметры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплота сгорания топлива |  |  | МДж/м |  |  |  | Исходные данные | 35,3 |  |  |  | 35,3 | 35,3 |  |
| Теоретический объем воздуха, необходимого для полного сжигания топлива, |  |  | м/м |  |  |  | То же | 9,52 |  |  |  | 9,52 | 9,52 |  |
| Теоретический объем газов, образовавшихся при сжигании топлива при 1,0, |  |  | м/м |  |  |  | -"- | 10,68 |  |  |  | 10,68 | 10,68 |  |
| Объем трехатомныгх газов |  |  | м/м |  |  |  | -"- | 1,0 |  |  |  | 1,0 | 1,0 |  |
| Теоретический объем азота |  |  | м/м |  |  |  | -"- | 7,53 |  |  |  | 7,53 | 7,53 |  |
| Расчетный расход топлива |  |  | м/с |  |  |  | -"- | 55,9 |  |  |  | 55,9 | 55,9 |  |
| Коэффициент избытка воздуха на выходе из топки |  |  | - |  |  |  | -"- | 1,07 |  |  |  | 1,05 | 1,05 |  |
| Присосы холодного воздуха в топку |  |  | - |  |  |  | -"- | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |
| Температура горячего воздуха |  |  | °С |  |  |  | -"- | 360 |  |  |  | 360 | 360 |  |
| Энтальпия горячего воздуха |  |  | МДж/м |  |  |  | Таблица XVI, "Тепловой расчет котельных агрегатов (нормативный метод)". - СПб.: ЦКТИ, 1998. | 4,631 |  |  |  | 4,631 | 4,631 |  |
| Температура холодного воздуха |  |  | °С |  |  |  | Принято согласно "Тепловому расчету котельных агрегатов (нормативный метод)". - СПб.: ЦКТИ, 1998. | 30 |  |  |  | 30 | 30 |  |
| Энтальпия холодного воздуха |  |  | МДж/м |  |  |  | Таблица XVI, "Тепловой расчет котельных агрегатов (нормативный метод)". - СПб.: ЦКТИ, 1998. | 0,378 |  |  |  | 0,378 | 0,378 |  |
| Доля газов рециркуляции, подаваемых в топку, |  |  | - |  |  |  | Исходные данные | 0,05 |  |  |  | 0,05 | 0,05 |  |
| Температура газов рециркуляции |  |  | °С |  |  |  | То же | 390 |  |  |  | 390 | 390 |  |
| Энтальпия продуктов сгорания при 1,0 и |  |  | МДж/м |  |  |  | Таблица XVI, "Тепловой расчет котельных агрегатов (нормативный метод)". - СПб.: ЦКТИ, 1998. | 5,926 |  |  |  | 5,926 | 5,926 |  |
| Энтальпия воздуха при 1,0 и |  |  | МДж/м |  |  |  | То же | 5,026 |  |  |  | 5,026 | 5,026 |  |
| Доля воздуха, подаваемого во вторую ступень горения, |  |  | - |  |  |  | Исходные данные | - |  |  |  | - | 0,33 |  |
| Водотопливное отношение (по массе) |  |  | кг/кг |  |  |  | То же | - |  |  |  | 0,17 | - |  |
| Плотность приро- дного газа |  |  | кг/м |  |  |  | -"- | - |  |  |  | 0,712 | - |  |
| Водотопливное соотношение |  |  | кг/м |  |  |  |  | - |  |  |  | 0,121 | - |  |
| Температура воды, подаваемой в топку, |  |  | °С |  |  |  | Исходные данные | - |  |  |  | 20 | - |  |
| Давление воды, подаваемой в топку, |  |  | МПа |  |  |  | То же | - |  |  |  | 0,1 | - |  |
| Энтальпия вводи- мой влаги |  |  | МДж/кг |  |  |  | Таблица XXIV, "Тепловой расчет котельных агрегатов (нормативный метод)". - СПб.: ЦКТИ, 1998. | - |  |  |  | 0,084 | - |  |
| Расчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Избыток воздуха в горелке |  | - |  |  |  |  |  | 1,07 |  |  | 1,05 |  | 0,7 |  |
| Коэффициент, учитывающий конструкцию горелочного устройства, |  | - |  |  |  | Таблица 4.1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |
| Коэффициент, учитывающий место ввода газов рециркуляции, |  | - |  |  |  | Таблица 4.3 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |
| Тепло, вносимое в ЗАГ с воздухом, |  | МДж/м |  |  |  |  |  | 4,995 |  |  | 4,863 |  | 3,242 |  |
| Присосы холодного воздуха в водяном эконо- майзере (два пакета) |  | - |  |  |  | Опускной газоход газоплотный; для одного пакета принимается по таблице XVII "Теплового расчета котельных агрегатов (нормативный метод)". - СПб.: ЦКТИ, 1998. |  | 0,02 |  |  | 0,02 |  | 0,02 |  |
| Коэффициент избытка воздуха в месте отбора газов из конвективного газохода на рецир- куляцию |  | - |  |  |  |  |  | 1,09 |  |  | 1,07 |  | 1,07 |  |
| Энтальпия газов рециркуляции |  | МДж/м |  |  |  |  |  | 6,378 |  |  | 6,278 |  | 6,278 |  |
| Тепло, вносимое в зону активного горения с рецир- кулирующими газами, |  | МДж/м |  |  |  |  |  | 0,319 |  |  | 0,314 |  | 0,314 |  |
| Теплота паро- образования |  | МДж/кг |  |  |  | Таблица XXIII, "Тепловой расчет котельных агрегатов (нормативный метод)". - СПб.: ЦКТИ, 1998. |  | - |  |  | 2,512 |  | - |  |
| Тепло, вносимое в зону активного горения с водой, |  | МДж/кг |  |  |  |  |  | - |  |  | -0,413 |  | - |  |
| Коэффициент избытка воздуха в зоне активного горения |  | - |  |  |  |  |  | 1,07 |  |  | 1,05 |  | 0,7 |  |
| Степень выгорания топлива в зоне активного горения |  | - |  |  |  | Таблица 4.2 |  | 0,98 |  |  | 0,95 |  | 0,609 |  |
| 1-е приближение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ожидаемая адиабатная температура | К |  |  |  | Принимается |  |  | 2270 |  |  | 2200 |  | 2150 |  |
| Ожидаемая адиабатная температура | °С |  |  |  | 273 |  |  | 1997 |  |  | 1927 |  | 1877 |  |
| Температурный коэффициент | - |  |  |  |  |  |  | 0,797 |  |  | 0,727 |  | 0,677 |  |
| Средняя теплоемкость продуктов сгорания | _МДж_ м·°С |  |  |  | Формула (4.15) |  |  | 1,677х10 |  |  | 1,667х10 |  | 1,661х10 |  |
| Средняя теплоемкость воздуха | _МДж_ м·°С |  |  |  | Формула (4.17) |  |  | 1,533х10 |  |  | 1,527х10 |  | 1,522х10 |  |
| Теплоемкость водяных паров | _МДж_ м·°С |  |  |  | Формула (4.18) |  |  | - |  |  | 1,952х10 |  | - |  |
| Адиабатная температура горения топлива | К |  |  |  | Формула (4.5) |  |  | 2282 |  |  | 2210 |  | 2189 |  |
| 2-е приближение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ожидаемая адиабатная температура | К |  |  | Принимается |  |  |  | 2278 |  |  | 2207 |  | 2185 |  |
| Ожидаемая адиабатная температура | °С |  |  | 273 |  |  |  | 2005 |  |  | 1934 |  | 1912 |  |
| Температурный коэффициент | - |  |  |  |  |  |  | 0,805 |  |  | 0,734 |  | 0,712 |  |
| Средняя теплоемкость продуктов сгорания | _МДж_ м·°С |  |  | Формула (4.15) |  |  |  | 1,678·10 |  |  | 1,668·10 |  | 1,665·10 |  |
| Средняя теплоемкость воздуха | _МДж_ м·°С |  |  | Формула (4.17) |  |  |  | 1,534·10 |  |  | 1,528·10 |  | 1,526·10 |  |
| Теплоемкость водяных паров | _МДж_ м·°С |  |  | Формула (4.18) |  |  |  | - |  |  | 1,954·10 |  | - |  |
| Адиабатная температура горения топлива | К |  |  | Формула (4.5) |  |  |  | 2280 |  |  | 2209 |  | 2185 |  |
| Высота зоны активного горения | м |  |  | Для обычного сжигания - ф-ла (4.26а); для ступенчатого сжигания - ф-ла (4.26б) (см. рисунки 4.1 и П.2.1) |  |  |  | 10,5 |  |  | 10,5 |  | 8,25 |  |
| Объем дымовых газов, образовавшихся при сжигании 1 м газа без ввода газов рециркуляции и влаги в ЗАГ, | м/м |  |  |  |  |  |  | 11,337 |  |  | 11,113 |  | 7,385 |  |
| Объем продуктов сгорания, образовавшихся при сжигании 1 м газа при вводе в ЗАГ газов рециркуляции и влаги, | м/м |  |  | Формула (4.28) |  |  |  | 11,915 |  |  | 11,903 |  | 7,953 |  |
| Высота зоны активного горения с учетом ввода газов рециркуляции и влаги | м |  |  |  |  |  |  | 11,04 |  |  | 11,25 |  | 8,89 |  |
| Поверхность расположенных в зоне активного горения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фронтовых экранов | м |  |  |  |  |  |  | 228,09 |  |  | 232,43 |  | 183,67 |  |
| задних экранов | м |  |  |  |  |  |  | 228,09 |  |  | 232,43 |  | 183,67 |  |
| боковых экранов | м |  |  |  |  |  |  | 113,27 |  |  | 115,43 |  | 91,21 |  |
| горелок | м |  |  |  |  |  |  | 63,61 |  |  | 63,61 |  | 53,01 |  |
| сечений, ограничивающих зону активного горения сверху и снизу, и | м |  |  |  |  |  |  | 211,97 |  |  | 211,97 |  | 211,97 |  |
| Площадь поверхностей, расположенных ниже ЗАГ, (см. рисунок П.2.1): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фронтовых экранов | м |  |  |  |  |  |  | 27,89 |  |  | 27,89 |  | 27,89 |  |
| задних экранов | м |  |  |  |  |  |  | 27,89 |  |  | 27,89 |  | 27,89 |  |
| боковых экранов | м |  |  |  |  |  |  | 13,85 |  |  | 13,85 |  | 13,85 |  |
| пода | м |  |  |  |  |  |  | 211,97 |  |  | 211,97 |  | 211,97 |  |
| Коэффициент тепловой эффективности настенных экранов | - |  |  | Таблица 6.3, "Тепловой расчет котельных агрегатов (нормативный метод)". - СПб.: ЦКТИ, 1998. |  |  |  | 0,65 |  |  | 0,65 |  | 0,65 |  |
| Коэффициент тепловой эффективности пода, закрытого шамотным кирпичом, | - |  |  | То же |  |  |  | 0,1 |  |  | 0,1 |  | 0,1 |  |
| Коэффициент, характеризующий отдачу тепла излучением в вышерасположен- ную зону, | - |  |  | Согласно рекомендациям "Теплового расчета котельных агрегатов (нормативный метод)". - СПб.: ЦКТИ, 1998. |  |  |  | 0,1 |  |  | 0,1 |  | 0,1 |  |
| Коэффициент, характеризующий отдачу тепла в сторону пода, | - |  |  |  |  |  |  | 0,255 |  |  | 0,255 |  | 0,255 |  |
| Средняя тепловая эффективность поверхностей, ограничивающих ЗАГ, | - |  |  |  |  |  |  | 0,432 |  |  | 0,434 |  | 0,409 |  |
| Среднеинтеграль- ная температура продуктов сгорания | К |  |  |  |  |  |  | 1979 |  |  | 1916 |  | 1916 |  |
| Полная поверхность зоны активного горения | м |  |  |  |  |  |  | 1106,66 |  |  | 1119,64 |  | 973,70 |  |
| Теплонапряжение зоны активного горения | МВт/м |  |  |  |  |  |  | 2,014 |  |  | 1,912 |  | 1,440 |  |
| Отраженный поток в зоне активного горения | МВт/м |  |  |  |  |  |  | 1,144 |  |  | 1,082 |  | 0,851 |  |
| Коэффициент заполнения топоч- ной камеры | - |  |  | П.4.21 |  |  |  | 0,8 |  |  | 0,8 |  | 0,8 |  |
| Время пребывания продуктов сгора- ния ЗАГ | с |  |  |  |  |  |  | 0,388 |  |  | 0,409 |  | 0,483 |  |
| Массовая концентрация оксидов азота в пересчете на во влаж- ных продуктах сго- рания при | г/м |  |  | Формула (4.1) |  |  |  | 1,084 |  |  | 0,859 |  | 0,824 (=0,7) |  |
| Теоретический объем образовавшихся сухих газов (при 1,0) | м/м |  |  |  |  |  |  | 8,53 |  |  | 8,53 |  | 8,53 |  |
| Массовая концентрация оксидов азота в пересчете на и стандарт- ные условия (сухие газы, 1,4) | г/м |  |  | Формула (4.30) |  |  |  | 0,988 |  |  | 0,771 |  | 0,494 |  |

В третьем варианте доля воздуха, подаваемого во вторую ступень, составляет 0,33, а коэффициент избытка воздуха в горелках первого и второго ярусов (при 1,05) рассчитывается следующим образом.

Действительный объем воздуха, подаваемого в топку, м/с, при равном количестве горелок в ярусах представляет собой сумму

,                                  (П.2.1)

где  - объем воздуха, подаваемого в первые два яруса горелок;  - объем воздуха, подаваемого в третий ярус горелок.

Коэффициент избытка воздуха определяется как

,                                                (П.2.2)

где  - теоретическое количество воздуха, необходимого для полного сжигания топлива (1).

Коэффициент избытка воздуха в двух первых ярусах горелок

,                                    (П.2.3)

где  (исходя из условия 1,05).

Таким образом, избыток воздуха в горелках первых двух ярусов при долях воздуха, подаваемого в первую ступень горения 0,67 и во вторую ступень горения (третий ярус горелок) 0,33, составляет примерно 0,7.

Текст документа сверен по:

/ Минэнерго РФ; РАО "ЕЭС России". -

М.: ОАО "ВТИ", 2005

СО 153-34.02.304-2003 Методические указания по расчету выбросов оксидов азота с дымовыми газами котлов тепловых электростанций

Вид документа:

Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 N 286

СО от 30.06.2003 N 153-34.02.304-2003

Нормативные документы, принимаемые отраслевыми министерствами

Принявший орган: Минэнерго России

Статус: Действующий

Тип документа: Нормативно-технический документ

Дата начала действия: 01.07.2003

Опубликован: / Минэнерго РФ; РАО "ЕЭС России". - М.: ОАО "ВТИ", 2005 год

Ссылается на

На него ссылаются

Об утверждении и введении в действие Перечня нормативных правовых актов и нормативных документов, относящихся к сфере деятельности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

Приказ Ростехнадзора от 01.08.2006 N 738

П от 01.08.2006 N 01-01-2006

N П-01-01-2006

Перечень документов по расчету выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферный воздух, действующих в 2001-2002 годах

Приказ МПР России от 25.04.2001

Нормативные документы, принимаемые отраслевыми министерствами

РД 153-34.0-04.202-98 Методические указания. Аттестация подразделений энергетических предприятий, выполняющих количественный химический анализ. Организация и порядок проведения (старая редакция)

РД от 16.03.1998 N 153-34.0-04.202-98

СО от 16.03.1998 N 34.04.202-98

Приказ Департамента стратегии развития и научно-технической политики РАО "ЕЭС России" от 16.03.1998

Нормативные документы, принимаемые отраслевыми министерствами

Тематики

Нормирование в области охраны окружающей среды

Контроль за утилизацией отходов. Сбросы и выбросы загрязняющих веществ

Качество воздуха (13.040)

Горелки. Котлы (27.060)

Охрана окружающей среды, защита человека от воздействия окружающей среды. Безопасность (13)

Энергетика и теплотехника (27)

Горелки и котлы в целом (27.060.01)

Выбросы стационарных источников (13.040.40)