ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР 
ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И КОНТРОЛЮ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
ПО РАСЧЕТУ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 
ПРИ СЖИГАНИИ ТОПЛИВА В КОТЛАХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 30 т/ч

МОСКВА МОСКОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ГИДРОМЕТЕОИЗДАТА - 1985

РАЗРАБОТАНЫ 	Институтом Горючих ископаемых Минуглепрома СССР

Всесоюзным теплотехническим институтом им. Ф.Э. Дзержинского Минэнерго СССР

Западно-Сибирским региональным институтом Госкомгидромета

Институтом санитарной техники и оборудования зданий и сооружений Минстройматериалов СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ 	А.П. Финягин, Н.Х. Володарский, А.П. Кондратенко, Т.Б. Эфиндеев, С.И. Титов, А.П. Быков, А.С. Чернобров, Т.С. Селегий, А.И. Сигал, С.Т. Евдокимова.

ПОДГОТОВЛЕНЫ К

УТВЕРЖДЕНИЮ 	Управлением нормирования и надзора за выбросами в природную среду Госкомгидромета

И.о. начальника Управления В.П. Антонов

Старший эксперт С.Т. Евдокимова

УТВЕРЖДЕНЫ 	Государственным комитетом СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды 5 августа 1985 г.

Заместитель Председателя

Государственного комитета	В.Г. Соколовский

Методика предназначена для расчета выбросов вредных веществ с газообразными продуктами сгорания при сжигании твердого топлива, мазута и газа в топках действующих промышленных и коммунальных котлоагрегатов и бытовых теплогенераторов (малометражные отопительные котлы, отопительно-варочные аппараты, печи).

# 1. Расчет выбросов твердых частиц летучей золы и недогоревшего топлива (т/год, г/с), выбрасываемых в атмосферу с дымовыми газами котлоагрегата в единицу времени при сжигании твердого топлива и мазута, выполняется по формуле

Mтв=BArf(1−ηз),	(1)

где B - расход топлива, т/год, г/c;

Ar - зольность топлива на рабочую массу, %;

ηз - доля твердых частиц, улавливаемых в золоуловителях;

f=aун/100−Гун;

aун - доля золы топлива в уносе, %;

Гун - содержание горючих в уносе, %.

Значения Ar, Гун, aун, ηз принимаются по фактическим средним показателям; при отсутствии этих данных Ar определяется по характеристикам сжигаемого топлива (см. приложение 1), ηз - по техническим данным применяемых золоуловителей, а f - по табл. 1.

# 2. Расчет выбросов окислов серы в пересчете на SO2 (т/год, т/ч, г/с), выбрасываемых в атмосферу с дымовыми газами котлоагрегатов в единицу времени, выполняется по формуле

MSO2=0,02BSr1−η'SO21−η''SO2,	(2)

где B - расход, т/год, т/ч, г/с (твердого и жидкого топлива); тыс. м3/год, тыс. м3/ч, л/с (газообразного топлива);

Sr - содержание серы в топливе на рабочую массу, %, (для газообразного топлива в кг/100 м3);

η'SO2 - доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива, принимается при сжигании сланцев эстонских и ленинградских равной 0,8; остальных сланцев - 0,5; для углей Канско-Ачинского бассейна - 0,2 (для березовских - 0,5); для торфа - 0,15; экибастузских углей - 0,02; прочих углей - 0,1; мазута - 0,02; газа - 0,0;

η''SO2 - доля окислов серы, улавливаемых в золоуловителе, принимается равной нулю для сухих золоуловителей, для мокрых - в зависимости от щелочности орошающей воды.

При наличии в топливе сероводорода расчет выбросов дополнительного количества окислов серы в пересчете на SO2 ведется по формуле

MSO2=1,88⋅10−2H2S,	(3)

где H2S - содержание сероводорода в топливе, %.

# 3. Расчет выбросов окиси углерода в единицу времени (т/год, г/с) выполняется по формуле

MCO=0,001CCOB1−q4100,	(4)

где В - расход топлива, т/год, тм3/год, г/с, л/с;

CCO - выход окиси углерода при сжигании топлива, в кг на тонну или на тыс. м3 топлива. Рассчитывается по формуле

CCO=q3RQir;	(5)

q3 - потери тепла вследствие химической неполноты сгорания топлива, %;

R - коэффициент, учитывающий долю потери тепла вследствие химической неполноты сгорания топлива, обусловленную наличием в продуктах неполного сгорания окиси углерода, принимается для твердого топлива - 1,0; газа - 0,5; мазута - 0,65;

Qir - низшая теплота сгорания натурального топлива, МДж/кг, МДж/м3;

q4 - потери тепла вследствие механической неполноты сгорания топлива, %.

При отсутствии эксплуатационных данных значения q3, q4, принимаются по табл. 2.

Ориентировочная оценка выброса окиси углерода MCO (т/год, г/с) может проводиться по формуле

MCO=0,001BQirKCO1−q4100,	(6)

где KCO - количество окиси углерода, образующееся на единицу тепла, выделяющегося при горении топлива, кг/ГДж; принимается по табл. 1.

# 4. Расчет выбросов окислов азота.

Количество окислов азота (в пересчете на NO2), выбрасываемых в единицу времени (т/год, г/с), рассчитывается по формуле

MNO2=0,001BQirKNO21−β,	(7)

где B - расход натурального топлива за рассматриваемый период времени, т/год, тыс. м3/год, г/с, л/с;

Qir - теплота сгорания натурального топлива, МДж/кг, МДж/м3;

KNO2 - параметр, характеризующий количество окислов азота, образующихся на 1 ГДж тепла, кг/ГДж;

b - коэффициент, учитывающий степень снижения выбросов окислов азота в результате применения технических решений.

Значение KNO2 определяется по графикам (рис. 1 и 2) для различных видов топлива в зависимости от номинальной нагрузки котлоагрегатов. При нагрузке котла, отличающейся от номинальной, KNO2 следует умножить на Qф/Qн0,25 или на Dф/Dн0,25,

где Qн, Qф - соответственно номинальная и фактическая теплопроизводительность, кВт, Гкал;

Dн, Dф - соответственно номинальная и фактическая паропроизводительность, т/ч.

Если имеются данные по содержанию окислов азота в дымовых газах (%), то выброс (кг/год) вычисляется по формуле

MNOx=20,4CNOxVB1−q4100,	(8)

где CNOx - известное содержание окислов азота в дымовых газах, об. %.

Значения CNOx (мг/м3) для маломощных котлов приведены в табл. 3.

V - объем продуктов сгорания топлива при ayx, м3/кг;

V=Vг∘αyx; значения Vг∘ для некоторых топлив даны в приложении 1. Для газообразного топлива Vг∘ определяется по данным Приложения 2.

B - расход топлива, т/год, тыс. м3 /год.

Для расчета содержания окислов азота при сжигании мазута и газа на стадии проектных разработок рекомендуется следующий метод.

Необходимыми исходными данными для расчета содержания окислов азота являются:

Bг - расход топлива на горелку, кг/с для мазута, м3/с для газа. Если расход на горелку известен в т/ч или в 1000 м3/ч, то эта величина делится на 3,6;

dг - диаметр амбразуры горелки (свободное сечение), м;

aг - коэффициент избытка воздуха в горелке;

а также информация о наличии или отсутствии подогрева воздуха, подаваемого на горение.

1 - природный газ, мазут; 2 - антрацит; 3 - бурый уголь; 4 - каменный уголь

Рис. 1. Зависимость KNOx от тепловой мощности котлоагрегата для различных топлив при Q от 0 до 100 кВт (а) и Q от 100 кВт и более (б)

1 - природный газ, мазут, 2 - антрацит, 3 - бурый уголь, 4 - каменный уголь

Рис. 2. Зависимость KNOx от паропроизводительности котлоагрегата для различных топлив

Расчет содержания окислов азота в дымовых газах проводится в следующем порядке:

1. На диаграмме рис. 3 на шкале, обозначенной как dг (диаметр горелки), берется точка, соответствующая диаметру амбразуры горелки (м), и из неё проводится вертикальная линия (на рис. 3 она показана стрелкой 1).

2. После этого на шкале, обозначенной Bг (расход газа или мазута на горелку), берется точка, соответствующая расходу топлива на горелку в кг/с для мазута или в м3/с для газа, и проводится кривая, параллельная нарисованным, до пересечения с прямой 1 (на рис. 3 эта кривая показана стрелкой 2).

3. Из точки пересечения первой и второй линий проводится горизонтальная прямая (на рис. 3 она показана стрелкой 3) до пересечения с той кривой, которая соответствует имеющимся условиям. Возможны варианты сжигания газа в смеси с холодным воздухом, сжигание газа при наличии подогрева воздуха, сжигание мазута с холодным воздухом и сжигание мазута с подогретым воздухом. (На рис. 3 стрелка 3 проведена до прямой, отвечающей сжиганию газа с холодным воздухом.) Из точки пересечения прямой 3 с кривой опускается вертикаль, до шкалы NO (концентрация окислов азота в об. % при aг = 1). На рис. 3 - прямая 4.

В случае, если коэффициент избытка воздуха в горелках aг ≠ 1, то проводится пересчет полученной концентрации окислов азота по формуле

NOx'=NOxKα,	(9)

где NOx' - концентрация окислов азота при aг ≠ 1, об. %;

NOx - концентрация окислов азота при aг = 1, об. %;

Ka - поправочный коэффициент, определяемый по графику рис. 4.

Значения NOx' могут быть пересчитаны в единицы г/м3 продуктов сгорания топлива и в кг/ГДж по формулам

CNO2=20,4NOx' г/м3,	(10)

KNO2=20,4NOx'⋅VQir кг/ГДж,	(11)

где V - объем продуктов сгорания единицы топлива при имеющихся условиях aг, м3/кг.

Рассмотрим пример расчета концентрации окислов азота в дымовых газах котла ДКВР-10-13, работающего на природном газе.

Исходные данные: топливо - природный газ. Расход топлива на горелку Bг = 0,17 м3/с. Объем продуктов сгорания при aг = 1, Vг = 10,73 м3/м3.

Рис. 3. Диаграмма для определения концентрации окислов азота в продуктах сгорания жидкого и газообразного топлива

Диаметр горелки dг = 0,42 м. Коэффициент избытка воздуха в горелке aг = 1,05. Подогрева воздуха нет. Ход определения концентрации окислов азота в продуктах сгорания газа показан на рис. 3 именно для этого случая. NO = 0,0085 об. %. По рис. 4 определяем соответствующий aг = 1,05 коэффициент Ka = 1,07.

Рис. 4. Поправочный коэффициент Ka

Соответствующая концентрация окислов азота будет равна

CNO2=0,0085⋅1,07⋅20,4=0,185 г/м3.

Учитывая, что на котле установлены 2 горелки, получаем количество дымовых газов

10,73⋅2⋅0,17⋅3600=13700 м3/ч.

Общий выброс окислов азота составит

13700⋅0,185=2,54 кг/ч.

Таблица 1

Значения коэффициентов f и KCO в зависимости от типа топки и вида топлива

| Тип топки | Вид топлива | f | KCO, кг/ГДж |
| --- | --- | --- | --- |
| С неподвижной решеткой и ручным забросом топлива | Бурые и каменные угли | 0,0023 | 1,9 |
|  | Антрациты: |  |  |
|  | АС и АМ | 0,0030 | 0,9 |
|  | АРШ | 0,0076 | 0,8 |
| С пневмомеханическими забрасывателями и неподвижной решеткой | Бурые и каменные угли | 0,0026 | 0,7 |
|  | Антрацит АРШ | 0,0088 | 0,6 |
| С цепной решеткой прямого хода | Антрацит АС и АМ | 0,0020 | 0,4 |
| С забрасывателями и цепной решеткой | Бурые и каменные угли | 0,0035 | 0,7 |
| Шахтная | Твердое топливо | 0,0019 | 2,0 |
| Шахтно-цепная | Торф кусковой | 0,0019 | 1,0 |
| Наклонно-переталкивающая | Эстонские сланцы | 0,0025 | 2,9 |
| Слоевые топки бытовых теплогенераторов | Дрова | 0,0050 | 14,0 |
|  | Бурые угли | 0,0011 | 16,0 |
|  | Каменные угли | 0,0011 | 7,0 |
|  | Антрацит, тощие угли | 0,0011 | 3,0 |
| Камерные топки | Мазут | 0,010 | 0,32 |
| Паровые и водогрейные котлы | Газ природный, попутный и коксовый | - | 0,25 |
| Бытовые теплогенераторы | Газ природный | - | 0,08 |
|  | Легкое жидкое (печное) топливо | 0,010 | 0,16 |

Таблица 2

Характеристика топок котлов малой мощности

| Вид топок и котлов | Топливо | aт | q3, % | q4, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Топки с цепной решеткой | Донецкий антрацит | 1,5-1,6 | 0,5 | 13,5/10 |
| Шахтно-цепные топки | Торф кусковой | 1,3 | 1,0 | 2,0 |
| Топки с пневмомеханическим забрасывателем и цепной решеткой прямого хода | Угли типа кузнецких | 1,3-1,4 | 0,5-1 | 5,5/3 |
|  | Угли типа донецкого | 1,3-1,4 | 0,5-1 | 6/3,5 |
|  | Бурые угли | 1,3-1,4 | 0,5-1 | 5,5/4 |
| Топки с пневмомеханическими забрасывателями и цепной решеткой обратного хода | Каменные угли | 1,3-1,4 | 0,5-1 | 5,5/3 |
|  | Бурые угли | 1,3-1,4 | 0,5-1 | 6,5/4,5 |
| Топки с пневмомеханическими забрасывателями и неподвижной решеткой | Донецкий антрацит | 1,6-1,7 | 0,5-1 | 13,5/10 |
|  | Бурые угли типа подмосковных | 1,4-1,5 | 0,5-1 | 9/7,5 |
|  | бородинских | 1,4-1,5 | 0,5-1 | 6/3 |
|  | Угли типа кузнецких | 1,4-1,5 | 0,5-1 | 5,5/3 |
| Шахтные топки с наклонной решеткой | Дрова, дробленые отходы, опилки, торф кусковой | 1,4 | 2 | 2 |
| Топки скоростного горения | Дрова, щепа, опилки | 1,3 | 1 | 4/2 |
| Слоевые топки котлов паропроизводительностью более 2 т/ч | Эстонские сланцы | 1,4 | 3 | 3 |
| Камерные топки с твердым шлакоудалением | Каменные угли | 1,2 | 0,5 | 5/3 |
|  | Бурые угли | 1,2 | 0,5 | 3/1,5 |
|  | Фрезерный торф | 1,2 | 0,5 | 3/1,5 |
| Камерные топки | Мазут | 1,1 | 0,5 | 0,5 |
|  | Газ (природный, попутный) | 1,1 | 0,5 | 0,5 |
|  | Доменный газ | 1,1 | 1,5 | 0,5 |

Примечание: aт - коэффициент избытка воздуха; меньшие значения - для парогенераторов D > 10 т/ч.

q4 - большие значения - при отсутствии средств уменьшения уноса; меньшие - при остром дутье и наличии возврата уноса, а также для котлов производительностью 25, 35 т/ч.

Таблица 3

Образование токсичных веществ в процессе выгорания топлив в отопительных котлах мощностью до 85 кВт

| Тип котла | Топливо | Режим горения | Количество образующегося вещества |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | С20Н12 мкг/100 м3 | NO2 мг/м3 | NO мг/м3 | СО % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| КС-2 | Каменный уголь | Начало выгорания | 8,97 | 5 | 205 | - |
|  | То же | Основной период горения | 33,55 | 25 | 180 | - |
| КЧМ-3 (7 секций) | Антрацит | Розжиг дров | 111,2 | 6-8 | 110 | - |
|  | ‘‘ | Догорание дров | 346,1 | 30-40 | 70-80 |  |
|  | ‘‘ | Начало погрузки угля | 13,6 | 10 | 120 | 0,11 |
|  | ‘‘ | Конец погрузки | 53,6 | 20 | 110 | 0,28 |
|  | ‘‘ | Основной период горения | 17,2-13,4 | 30 | 100 | 0,08 |
| КС-2 | Дрова | Разгорание дров | 97,4 | 8-10 | 90-110 |  |
|  | ‘‘ | Догорание дров | 214,6 | 25-45 | 60-80 |  |
| КЧМ-3 (7 секций) | Природный газ | a=1,20 | 8-2 | 25 | 140 | 0,008 |
|  | То же | a=1,40 | 0 | 35 | 150 | 0 |
|  | ‘‘ | a=1,80 | 0 | 50 | 150 | 0 |
| КЧМ-3 (7 секций) | Природный газ | a=2,20 | 0 | 60 | 160 | 0 |
|  | То же | a=2,8 | 0 | 80 | 180 | 0,065 |
| КС-3 | ТПБ | a=1,25 | 60 | 25 | 250 | 0,07 |
|  | Легкое жидкое топливо, В=5 кг/ч | a=1,40 | 350 | 80 | 140 | 0,02 |

# Приложение 1

# Характеристика твердых топлив *

| Бассейн, месторождение, топливо | Марка угля | Wr % | Ar % | Sr % | Qir ккалкг | Vг∘ м3кг** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Урал |  |  |  |  |  |  |
| Кизеловский бассейн | ГР, ГМСШ | 6,0 | 31,0 | 6,1 | 4680 | 5,61 |
| Челябинский бассейн | БЗ | 17,0 | 29,9 | 1,0 | 3380 | 4,07 |
| Буланашское месторождение | Г6Р | 9,0 | 22,8 | 0,8 | 4970 | 5,83 |
| Дальне-Буланашское месторождение | ГР | 8,5 | 18,3 | 1,7 | 5370 | 6,31 |
| Веселовское-Богословское | БЗР | 22,0 | 28,9 | 0,2 | 2630 | 3,31 |
| Волчанское | БЗР | 22,0 | 31,2 | 0,2 | 2540 | 3,12 |
| Егоршинское | ТР | 8,0 | 28,1 | 1,9 | 4910 | 5,83 |
| Южно-Уральский бассейн | Б1Р | 56,0 | 6,6 | 0,7 | 2170 | 2,93 |
| Казахская ССР |  |  |  |  |  |  |
| Карагандинский бассейн | КР, К2Р | 8,0 | 27,6 | 0,8 | 5030 | 5,83 |
|  | КСШ, К2СШ | 8,0 | 29,4 | 0,8 | 4820 | 5,63 |
|  | К, К2 | 10,0 | 20,7 | 0,8 | 5470 | 6,44 |
| Куучекинское месторождение | К2Р | 7,0 | 40,9 | 0,7 | 3960 | 4,83 |
| Экибастузский бассейн | ССР | 7,0 | 32,6 | 0,7 | 4510 | 5,25 |
| Ленгерское месторождение | БЗР, БЗСШ | 29,0 | 14,2 | 1,8 | 3650 | 4,49 |
| Тургайский бассейн |  |  |  |  |  |  |
| Кушмурунское месторождение | Б2 | 37,0 | 11,3 | 1,6 | 3140 | 3,93 |
| Приозерное | Б2 | 36,0 | 11,5 | 0,5 | 3150 | 3,90 |
| Кузнецкий бассейн | ДР, ДСШ | 12,0 | 13,2 | 0,4 | 5460 | 6,42 |
|  | ГР, ГМ, ГСШ | 8,0 | 14,3 | 0,5 | 6030 | 7,00 |
|  | Г промпрод. | 12,0 | 23,8 | 0,5 | 4780 | 5,73 |
|  | ССР | 6,0 | 14,1 | 0,6 | 6550 | 7,66 |
|  | ОС, промпрод. | 7,0 | 27,9 | 0,8 | 5200 | 6,30 |
|  | ОС, шлам | 21,0 | 16,6 | 0,4 | 5010 | 5,97 |
|  | СС2ССМ | 9,0 | 18,2 | 0,4 | 5900 | 6,85 |
|  | ТОМСШ | 7,0 | 18,6 | 0,6 | 6000 | 6,94 |
|  | СС1ССМ | 9,0 | 18,2 | 0,3 | 5630 | 6,58 |
| Горловский бассейн | АР | 10,0 | 11,7 | 0,4 | 6220 | 7,04 |
| Инское шахтоуправление | ДКО | 8,5 | 7,3 | 0,3 | 6200 | 7,28 |
|  | ДМ | 10,0 | 10,8 | 0,3 | 5820 | 6,86 |
|  | ДСШ, ДР | 11,0 | 10,7 | 0,3 | 5710 | 6,88 |
| Шахта им. Ярославского | ДСШ | 12,0 | 13,2 | 0,4 | 5470 | 6,44 |
| Кольчугинское шахтоуправление | ДР, ДСШ | 10,0 | 13,5 | 0,4 | 5580 | 6,54 |
| Шахты: Полысаевская | ГКОМ | 6,0 | 7,5 | 0,4 | 6630 | 7,79 |
|  | ГМ, ГСШ | 8,0 | 14,7 | 0,5 | 5960 | 6,88 |
| Октябрьская | ГР, ГМ, ГСШ | 8,0 | 11,0 | 0,4 | 6160 | 7,17 |
| Кузнецкая | ГМ, ГСШ | 8,0 | 10,6 | 0,4 | 6160 | 7,18 |
|  | ГР | 9,0 | 13,6 | 0,3 | 5760 | 6,77 |
| «Пионерка» | ГР | 7,5 | 22,7 | 0,4 | 5410 | 6,23 |
| Распадская | ГР | 6,5 | 15,4 | 0,6 | 6230 | 7,74 |
| Байдаевская | ГР | 7,0 | 12,1 | 0,5 | 6240 | 7,39 |
| Зыряновская | ГР | 9,5 | 13,6 | 0,4 | 5930 | 6,98 |
| Новокузнецкая | ГР | 7,5 | 10,6 | 0,4 | 6410 | 7,48 |
| ОФ «Комсомолец» | ГР | 7,5 | 15,7 | 0,6 | 5980 | 7,00 |
| ОФ им. С.М. Кирова | ГР+Г, промпр. | 10,0 | 17,1 | 0,7 | 5550 | 6,60 |
| ЦОФ Беловская | Ж, промпр. | 8,0 | 35,0 | 0,7 | 4500 | 5,43 |
| ГОФ Чертинская | Ж, промпр. | 8,0 | 34,0 | 0,6 | 4580 | 5,48 |
| ГОФ Красногорская | КЖ, промпр. | 7,0 | 27,0 | 0,5 | 5160 | 6,09 |
| ЦОФ Зиминка | КЖ, промпр. | 8,0 | 24,8 | 0,4 | 5270 | 6,23 |
| ГОФ Кокосовая | К2, промпр. | 9,0 | 28,2 | 0,3 | 4860 | 5,90 |
| ГОФ Северная | К2, промпр.. | 7,0 | 30,7 | 0,3 | 4810 | 6,02 |
| ОФ Тайбинская | К2, промпр. | 7,0 | 32,1 | 0,3 | 4950 | 5,86 |
| ЦОФ Киселевская | К, промпр. | 8,0 | 32,7 | 0,3 | 4760 | 5,65 |
| ГОФ Судженская | К2, промпр. | 7,5 | 27,8 | 1,0 | 5250 | 6,26 |
| ОФ Томусинская | К, промпр. | 9,0 | 33,7 | 0,3 | 4440 | 5,25 |
| Шахта Судженская | ССР | 6,0 | 14,1 | 0,6 | 6550 | 7,65 |
| ГОФ Анжерская | ОС промпр. | 7,0 | 24,6 | 1,1 | 5570 | 6,61 |
| Шахты: Бутовская | ОС, 2ССР | 8,0 | 24,8 | 0,4 | 5440 | 6,36 |
| Ягуновская | СС2ССКО | 6,0 | 8,5 | 0,4 | 7010 | 8,05 |
|  | СС2ССМ | 6,0 | 11,3 | 0,4 | 6770 | 7,80 |
|  | СС2ССШ | 8,0 | 13,8 | 0,4 | 6360 | 7,37 |
|  | ТР | 7,0 | 15,8 | 0,5 | 6240 | 7,33 |
| Краснокаменская | СС2ССШ | 5,5 | 12,3 | 0,4 | 3650 | 7,69 |
|  | СС1ССРОК1 | 10,0 | 11,7 | 0,4 | 5580 | 6,56 |
|  | СС1ССРСК11 | 19,0 | 16,2 | 0,3 | 4100 | 4,66 |
| им. В.И. Ленина | СС2ССР | 8,0 | 14,7 | 0,4 | 6270 | 7,34 |
|  | СС1ССРОК1 | 11,0 | 16,0 | 0,4 | 5670 | 6,68 |
| им. Шевякова | СС2ССР | 10,0 | 24,3 | 0,3 | 5180 | 6,11 |
| им. Вахрушева | СС2ССР | 6,0 | 14,1 | 0,3 | 6510 | 7,51 |
| Киселевская | СС1ССР | 8,0 | 15,6 | 0,4 | 5810 | 6,73 |
| Северная | СС1ССР | 9,0 | 14,6 | 0,3 | 6060 | 7,08 |
| Южная | СС1ССМ | 7,0 | 13,0 | 0,3 | 6230 | 7,25 |
|  | СС1СССШ | 9,0 | 15,5 | 0,3 | 5860 | 6,79 |
| им. Волкова | СС1ССР | 9,0 | 19,1 | 0,3 | 5580 | 6,48 |
| Шуштулепская | ТОМСШ | 8,0 | 18,4 | 0,6 | 5950 | 6,88 |
| им. Орджоникидзе | ТОМСШ | 7,0 | 19,5 | 0,6 | 5930 | 6,82 |
| им. Дмитрова | ТОМСШ | 6,0 | 22,6 | 0,7 | 5730 | 6,69 |
| Бунгурское шахтоуправление |  |  |  |  |  |  |
| Шахты: Листвянская | ТОМСШ | 5,5 | 13,2 | 0,5 | 6560 | 7,54 |
| Бунгурская | ТОМСШ | 5,5 | 22,7 | 0,7 | 5670 | 6,53 |
| Михайловский участок | ТРОКТ | 10,0 | 15,3 | 0,4 | 5650 | 6,56 |
| Редаково | ТР | 6,0 | 19,7 | 0,5 | 6020 | 6,93 |
| «Красный углекоп» | ТМСШ | 6,0 | 14,1 | 0,5 | 6400 | 7,44 |
| Маганак | ТМСШ | 5,0 | 11,4 | 0,4 | 6790 | 7,88 |
| Кузнецкий бассейн (открытая добыча) | ДРОК1 | 15,0 | 11,0 | 0,4 | 5110 | 6,03 |
|  | ДРОК11 | 18,0 | 10,7 | 0,3 | 4550 | 5,43 |
|  | ГР, ГСШ | 10,0 | 13,5 | 0,4 | 5800 | 6,88 |
|  | ГРОК1 | 11,0 | 13,4 | 0,4 | 5480 | 6,45 |
|  | ГРОК11 | 17,0 | 16,6 | 0,3 | 4450 | 5,30 |
|  | КР | 6,0 | 14,1 | 0,3 | 6530 | 7,58 |
|  | СС1ССР | 10,0 | 11,7 | 0,4 | 6140 | 7,12 |
|  | СС1ССРОК1 | 12,0 | 11,4 | 0,4 | 5730 | 6,77 |
|  | СС1ССРОК11 | 19,0 | 14,6 | 0,3 | 4350 | 5,20 |
|  | СС1ССР | 8,0 | 15,6 | 0,4 | 6160 | 7,15 |
|  | СС2ССМСШ | 8,0 | 13,8 | 0,4 | 6190 | 7,22 |
|  | СС2ССРОК1 | 10,0 | 15,3 | 0,3 | 5720 | 6,69 |
|  | ТМСШ, ГР | 8,0 | 13,8 | 0,4 | 6340 | 7,28 |
|  | ТРОК1 | 9,0 | 15,5 | 0,4 | 5900 | 6,85 |
|  | ТРОК11 | 15,0 | 18,7 | 0,3 | 4550 | 5,29 |
| Месторождения: |  |  |  |  |  |  |
| Уропское | Д | 16,6 | 8,3 | 0,2 | 5260 | 6,18 |
| Караканское | Д | 17,3 | 11,2 | 0,2 | 4880 | 5,83 |
| Новоказанское | Д | 13,0 | 10,4 | 0,3 | 5430 | 6,41 |
|  | Г, ГЖ | 10,5 | 10,7 | 0,4 | 6000 | 6,87 |
| Талдинское | Г, ГЖ | 8,0 | 8,3 | 0,4 | 6310 | 7,45 |
| Ерунаковское | Г | 8,0 | 9,7 | 0,5 | 6330 | 7,40 |
| Сибиргинское | Т, А | 8,0 | 20,7 | 0,3 | 5610 | 6,50 |
| Чумышское | Т, А | 6,0 | 12,7 | 0,5 | 6620 | 7,56 |
| Разрезы: Моховский | ГРОК1 | 11,0 | 11,1 | 0,4 | 5610 | 6,62 |
|  | ГРОК11 | 18,0 | 12,3 | 0,3 | 4580 | 5,47 |
|  | ДРОК1 | 12,0 | 10,6 | 0,4 | 5420 | 6,38 |
|  | ДРОК11 | 18,0 | 10,7 | 0,3 | 4550 | 5,43 |
| Колмогоровский | ГР | 8,0 | 12,0 | 0,5 | 6080 | 7,12 |
|  | ДРОК1 | 18,0 | 10,7 | 0,5 | 4880 | 5,78 |
| Байдаевский | ГР | 8,0 | 9,2 | 0,4 | 6350 | 7,39 |
|  | ГРОК1 | 10,5 | 9,0 | 0,4 | 5800 | 6,89 |
|  | ГРОК11 | 15,0 | 17,0 | 0,3 | 4660 | 5,51 |
| Грамотеинский | ГР, ГСШ | 10,0 | 13,5 | 0,3 | 5800 | 6,81 |
| Новосергиевский | СС1ССР | 8,0 | 13,8 | 0,5 | 6150 | 7,11 |
|  | СС1ССРОК1 | 10,0 | 13,5 | 0,4 | 5710 | 6,66 |
|  | СС2ССР | 8,0 | 7,4 | 0,3 | 6880 | 7,94 |
| Прокопьевский | СС1ССР | 10,0 | 9,0 | 0,4 | 6360 | 7,38 |
|  | СС1ССРОК11 | 23,0 | 11,6 | 0,3 | 4220 | 5,10 |
| им. Бахрушева | СС1ССР | 12,0 | 8,8 | 0,4 | 6090 | 7,05 |
| Киселевский | СС1ССР | 8,0 | 7,4 | 0,4 | 6580 | 7,58 |
|  | СС1ССРОК1 | 10,0 | 9,0 | 0,4 | 6040 | 6,99 |
|  | СС1ССРОК11 | 20,0 | 8,0 | 0,3 | 4620 | 5,47 |
| Черниговский | СС1ССР | 10,0 | 17,1 | 0,4 | 5640 | 6,59 |
|  | СС2ССР | 9,0 | 13,6 | 0,4 | 6140 | 7,14 |
|  | СС2ССМСШОК1 | 10,0 | 13,5 | 0,4 | 5920 | 6,95 |
|  | СС1ССРОК11 | 20,0 | 14,4 | 0,4 | 4330 | 5,14 |
|  | СС2ССМСШ | 8,0 | 13,8 | 0,3 | 6260 | 7,28 |
|  | СС2ССРОК1 | 12,0 | 13,2 | 0,3 | 5710 | 6,67 |
|  | СС1ССРОК11 | 20,0 | 12,8 | 0,2 | 4380 | 5,21 |
| им. 50 лет Октября | КР | 6,0 | 9,4 | 0,4 | 6900 | 7,95 |
|  | СС1ССР | 8,0 | 12,9 | 0,4 | 6370 | 7,34 |
|  | СС2ССР | 8,0 | 5,5 | 0,4 | 6940 | 7,98 |
|  | СС2ССМСШ | 8,0 | 7,4 | 0,4 | 6780 | 7,79 |
|  | СС2ССМСШОК1 | 11,0 | 7,1 | 0,4 | 6440 | 7,43 |
|  | СС1ССРОК11 | 22,0 | 11,7 | 0,3 | 4360 | 5,22 |
| Томусинский | ГР, ГРОК1 | 9,0 | 14,6 | 0,5 | 5810 | 7,07 |
|  | КР | 5,0 | 14,2 | 0,3 | 6610 | 7,65 |
|  | СС2ССР | 10,0 | 14,4 | 0,4 | 6060 | 7,02 |
|  | СС1ССРОК11 | 20,0 | 16,0 | 0,2 | 4100 | 5,01 |
|  | КР | 6,0 | 15,0 | 0,3 | 6470 | 7,48 |
| Междуреченский | СС2ССР | 8,0 | 15,6 | 0,3 | 6160 | 7,21 |
|  | СС2ССРОК1 | 10,0 | 15,3 | 0,3 | 5800 | 6,83 |
|  | СС2ССШ | 10,0 | 18,0 | 0,3 | 5740 | 6,73 |
|  | СС1ССРОК11 | 15,0 | 17,0 | 0,3 | 4640 | 5,59 |
| Сибиргинский | СС2ССР | 6,5 | 16,8 | 0,3 | 6120 | 7,17 |
|  | СС2ССРОК1 | 10,0 | 16,2 | 0,3 | 5660 | 6,56 |
|  | СС1ССРСК11 | 18,0 | 16,4 | 0,2 | 4460 | 5,40 |
| Листвянский | ТРОК1 | 8,0 | 18,4 | 0,5 | 5820 | 6,68 |
|  | ТРОК11 | 15,0 | 18,7 | 0,4 | 4420 | 5,03 |
|  | ТР, ТМСШ | 8,0 | 17,5 | 0,3 | 6050 | 6,94 |
| Красногорский | ТРОК1 | 10,0 | 17,1 | 0,3 | 5720 | 6,67 |
|  | ТРОК11 | 13,0 | 18,3 | 0,3 | 4870 | 5,95 |
| Краснобродский | ТР, ТМ, ТСШ | 7,0 | 9,3 | 0,4 | 6790 | 7,83 |
|  | ТРОК1 | 8,0 | 9,2 | 0,4 | 6390 | 7,43 |
| Канско-Ачинский бассейн |  |  |  |  |  |  |
| Ирша-Бородинский разрез | Б2Р | 33,0 | 6,7 | 0,2 | 3700 | 4,53 |
| Назаровский разрез | Б2Р | 39,0 | 7,3 | 0,4 | 3110 | 3,92 |
| Березовское месторождение | Б2 | 33,0 | 4,7 | 0,2 | 3740 | 4,62 |
| Барандатское | Б2 | 37,0 | 4,4 | 0,2 | 3540 | 4,38 |
| Итатское | Б1 | 40,5 | 6,8 | 0,4 | 3060 | 3,83 |
| Боготольское | Б1 | 44,0 | 6,7 | 0,5 | 2820 | 3,59 |
| Абанское месторождение | Б2 | 33,5 | 8,0 | 0,3 | 3520 | 4,35 |
| Большесырское | Б3 | 24,0 | 6,1 | 0,2 | 4550 | 5,50 |
| Минусинский бассейн | ДР, ДМСШ | 14,0 | 17,2 | 0,5 | 4800 | 5,68 |
| Черногорский разрез | ДР | 14,0 | 14,6 | 0,5 | 4910 | 5,81 |
| Изыхское месторождение | ДР | 14,0 | 17,2 | 0,5 | 4800 | 5,78 |
| Аскизское | Д | 9,0 | 17,9 | 0,6 | 5500 | 6,53 |
| Бейское | Д | 14,0 | 12,9 | 0,5 | 5360 | 6,35 |
| Иркутский бассейн |  |  |  |  |  |  |
| Черемховское месторождение | ДР, ДМСШ | 13,0 | 27,0 | 1,0 | 4270 | 5,07 |
| Забитуйское | ДР | 8,0 | 23,0 | 4,1 | 4980 | 5,98 |
| Азейский разрез | БЗР | 25,0 | 14,2 | 0,4 | 4040 | 4,82 |
| Тулунский | БЗР | 26,0 | 12,6 | 0,4 | 3900 | 4,77 |
| Мугунское месторождение | БЗ | 22,0 | 14,8 | 0,9 | 4180 | 5,14 |
| Каохемское | ГР | 5,0 | 12,4 | 0,4 | 6300 | 7,40 |
| Элегестинское | Ж | 7,0 | 8,4 | 0,6 | 7080 | 8,22 |
| Бурятская ССР |  |  |  |  |  |  |
| Гусиноозерское месторождение | БЗР | 23,0 | 16,9 | 0,7 | 4020 | 4,87 |
| Холбольждинский разрез | БЗР | 26,0 | 11,8 | 0,3 | 3830 | 4,64 |
| Баянгольское месторождение | БЗ | 23,0 | 15,4 | 0,5 | 4310 | 5,16 |
| Никольское | Д, ДГ | 6,0 | 18,2 | 0,4 | 5490 | 6,47 |
| Месторождения Северо-Восточных районов: |  |  |  |  |  |  |
| Сангарское | ДР | 10,0 | 13,5 | 0,3 | 5790 | 6,80 |
| Джебарики-Хая | ДР | 11,0 | 11,1 | 0,3 | 5500 | 6,50 |
| Аркагалинское | ДР | 19,0 | 12,2 | 0,2 | 4560 | 5,46 |
| Верхне-Аркагалинское | Д | 20,0 | 10,4 | 0,3 | 4620 | 5,54 |
| Эрозионное | Ж | 9,0 | 12,7 | 0,4 | 5580 | 6,59 |
| Буор-Кемюсское | Ж | 8,0 | 11,0 | 0,3 | 6510 | 7,53 |
| Бухта Угольная | ГР | 10,0 | 15,3 | 1,4 | 5770 | 6,73 |
| Нерюнгринское | ССР | 7,0 | 16,7 | 0,2 | 5860 | 6,81 |
| Анадырское | БЗР | 22,0 | 13,3 | 0,6 | 4280 | 5,31 |
| Кангаласское | Б2Р | 32,5 | 10,1 | 0,2 | 3460 | 4,32 |
| Согинское | Б1 | 41,0 | 3,0 | 0,2 | 3340 | 4,14 |
| Куларское | Б1 | 51,0 | 12,2 | 0,1 | 1830 | 2,58 |
| Ланковское | Б1 | 51,0 | 5,9 | 0,1 | 2200 | 2,98 |
| Уяндинское | Б1 | 50,0 | 12,0 | 0,1 | 1880 | 2,61 |
| Дрова |  | 40,0 | 0,6 | - | 2440 | 3,75 |
| Мазут | Малосерн. | 3,0 | 0,1 | 0,5 | 9620 | 11,48 |
| ‘‘ | Сернист. | 3,0 | 0,1 | 1,9 | 9490 | 11,28 |
| ‘‘ | Высокосерн. | 3,0 | 0,1 | 4,1 | 9260 | 10,99 |
| Стабилизир. нефть | - |  | 0,1 | 2,9 | 9500 | 11,35 |
| Дизельное топливо | - | - | 0,025 | 0,3 | 10180 | - |
| Солярное масло | - | - | 0,02 | 0,3 | 10110 | - |
| Моторное топливо | - | - | 0,05 | 0,4 | 9880 | - |

* По данным ЗапСибНИИ. См. также: Энергетическое топливо СССР (ископаемые угли, горючие сланцы, торф, мазут, горючий природный газ). Справочник. М.: Энергия, 1979.

** При нормальных условиях.

# Приложение 2

# Состав природных газов некоторых газопроводов

| Газопровод | Состав газа по объему, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СН4 метан | С2H6 этан | C3H8 пропан | C4H10 бутан | C5H12 пентан и более тяжелые | N2 азот | СО2 | H2S | SO2 | СО | H2 | Непредельн. углеводороды | Qir сухого газа ккал/м3 | ρ кг/м3 |
| Природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кумертау - Ижимбай - Магнитогорск | 81,7 | 5,3 | 2,9 | 0,9 | 0,3 | 8,8 | 0,1 | - | - | - | - | - | 8790 | 0,858 |
| Бухара - Урал | 94,9 | 3,2 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,9 | 0,4 | - | - | - | - | - | 8770 | 0,758 |
| Игрим - Пунга-Серов - Нижний Тагил | 95,7 | 1,9 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 1,3 | - | - | - | - | - | 0,2 | 8710 | 0,741 |
| Оренбург - Совхозное | 91,4 | 4,1 | 1,9 | 0,6 | - | 0,2 | 0,7 | - | - | - | - | 1,1 | 9080 | 0,883 |
| Попутные газы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Каменный Лог - Пермь | 38,7 | 22,6 | 10,7 | 2,7 | 0,7 | 23,8 | - | 0,8 | - | - | - | - | 10120 | 1,196 |
| Ярино - Пермь | 38,0 | 25,1 | 12,5 | 3,3 | 1,3 | 18,7 | 1,1 | 1,1 | - | - | - | - | 11200 | 1,196 |
| Тюменское месторождение | 88-92 | 0,8-2,5 | 2,5-3,5 | 1,5-3,5 | 0,2-0,6 | 2,5-5,8 | 0,1-0,5 | - | - | 0,2-0,6 | - | - | 8400-9200 | - |
| Промышленные газы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ доменных печей, работающих на коксе с добавкой природного газа | 0,3 | - | - | - | - | 55,0 | 12,5 | - | 0,2 | 27,0 | 5,0 | - | 903 | 1,194 |
| Газ коксовых печей | 25,5 | - | - | - | - | 3,0 | 2,4 | - | 0,5 | 6,5 | 59,8 | 2,3 | 4050 | 0,424 |

СОДЕРЖАНИЕ

1. Расчет выбросов твердых частиц 1 2. Расчет выбросов окислов серы 2 3. Расчет выбросов окиси углерода 2 4. Расчет выбросов окислов азота. 3 Приложение 1 Характеристика твердых топлив 9 Приложение 2 Состав природных газов некоторых газопроводов 12